## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-43
DIA: 43 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2010-11-10 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6995.6277 | 13203.0692 | 21971.3827 | 25019.5283 | 28548.3205 | 31564.7461 | 39498.3146
Test Type | Best | Static Pcor | 9.37 | 7.7124 | 6.4179 | 5.0869 | 4.7561 | 4.264 | 3.8065 | 2.6294
Test # | 1152 | HP | 62.5783 | 53.6594 | 46.7294 | 40.3401 | 40.2382 | 40.3649 | 40.3906 | 40.0103
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.84% | 28.56% | 43.64% | 46.58% | 47.5% | 46.85% | 40.88%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 9.37 | 7.7675 | 6.6143 | 5.6307 | 5.4612 | 5.1821 | 4.9288 | 4.3868
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.95% | 29.43% | 48.3% | 53.48% | 57.72% | 60.67% | 68.21%
Fan P/N | 21609200-42 | dBA | 117 | 115.9864 | 115.9729 | 113.9593 | 111.9864 | 108 | 106.9729 | 106.9729
Company | ACS | Position | -3.53 | -2.53 | -2.18 | -1.12 | -0.72 | -0.32 | -0.2 | -0.17
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1600
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 7038.1005 | 13283.2293 | 22104.7781 | 25171.43 | 28721.6467 | 31756.386 | 39738.1218
Dia | 43 | Static P | 8.6322 | 7.1051 | 5.9126 | 4.6863 | 4.3815 | 3.9282 | 3.5067 | 2.4224
Rpm | 1500 | HP | 58.0008 | 49.7343 | 43.3111 | 37.3892 | 37.2948 | 37.4123 | 37.4361 | 37.0835
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6568.8938 | 12397.6807 | 20631.1262 | 23493.3347 | 26806.8703 | 29639.2936 | 37088.9137
Dia | 43 | Static P | 7.5196 | 6.1893 | 5.1505 | 4.0823 | 3.8168 | 3.4219 | 3.0548 | 2.1102
Rpm | 1400 | HP | 47.1568 | 40.4358 | 35.2136 | 30.3988 | 30.3221 | 30.4176 | 30.4369 | 30.1503
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6099.6871 | 11512.1321 | 19157.4744 | 21815.2394 | 24892.0938 | 27522.2012 | 34439.7056
Dia | 43 | Static P | 6.4837 | 5.3367 | 4.441 | 3.52 | 3.291 | 2.9505 | 2.634 | 1.8195
Rpm | 1300 | HP | 37.7563 | 32.3752 | 28.1939 | 24.339 | 24.2776 | 24.354 | 24.3695 | 24.14
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5630.4804 | 10626.5835 | 17683.8225 | 20137.144 | 22977.3174 | 25405.1088 | 31790.4974
Dia | 43 | Static P | 5.5246 | 4.5472 | 3.784 | 2.9993 | 2.8042 | 2.5141 | 2.2443 | 1.5503
Rpm | 1200 | HP | 29.6964 | 25.4639 | 22.1753 | 19.1433 | 19.095 | 19.1551 | 19.1673 | 18.9868
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5161.2737 | 9741.0348 | 16210.1706 | 18459.0487 | 21062.5409 | 23288.0164 | 29141.2893
Dia | 43 | Static P | 4.6422 | 3.8209 | 3.1797 | 2.5202 | 2.3563 | 2.1125 | 1.8858 | 1.3027
Rpm | 1100 | HP | 22.8738 | 19.6137 | 17.0806 | 14.7452 | 14.708 | 14.7543 | 14.7637 | 14.6247
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4692.067 | 8855.4862 | 14736.5187 | 16780.9534 | 19147.7645 | 21170.924 | 26492.0812
Dia | 43 | Static P | 3.8365 | 3.1578 | 2.6278 | 2.0828 | 1.9474 | 1.7459 | 1.5586 | 1.0766
Rpm | 1000 | HP | 17.1854 | 14.7361 | 12.8329 | 11.0783 | 11.0503 | 11.0851 | 11.0922 | 10.9877