## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS 216-9-44 DIA: 44 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-10-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6962.8647 | 15688.8218 | 22922.6603 | 26391.3215 | 31534.6508 | 36053.2809 | 47319.7629 | 51305.5272 | 51856.8713 | 53427.4604 | 55483.0352
Test Type | Best | Static Pcor | 9.5439 | 7.6818 | 6.3857 | 5.0084 | 4.706 | 4.0838 | 3.4755 | 2.0904 | 1.2305 | 0.99668 | 0.68559 | 0.21202
Test # | 1412 | HP | 68.4025 | 57.0243 | 49.5759 | 42.317 | 43.0646 | 42.6471 | 42.8218 | 41.9542 | 41.0155 | 40.5742 | 39.8961 | 38.7916
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 14.77% | 31.83% | 42.73% | 45.42% | 47.56% | 46.09% | 37.14% | 24.24% | 20.06% | 14.46% | 4.776%
Shroud Type | FP | Total P | 9.5439 | 7.7249 | 6.6043 | 5.4752 | 5.3247 | 4.9671 | 4.6301 | 4.0795 | 3.5687 | 3.3854 | 3.2212 | 2.9465
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.86% | 32.92% | 46.71% | 51.39% | 57.85% | 61.4% | 72.47% | 70.31% | 68.15% | 67.94% | 66.38%
Fan P/N | 21609200-44 | dBA | 104.2845 | 103.2845 | 101.8845 | 99.6845 | 98.0989 | 96.8989 | 95.9989 | 96.0989 | 95.4989 | 95.6989 | 95.7989 | 95.7989
Company | ACS | Position | -3.32 | -2.81 | -2.2 | -1.19 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 108.4 | 107.4 | 106 | 103.8 | 102.2 | 101 | 100.1 | 100.2 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.9
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 6962.8647 | 15688.8218 | 22922.6603 | 26391.3215 | 31534.6508 | 36053.2809 | 47319.7629 | 51305.5272 | 51856.8713 | 53427.4604 | 55483.0352
Dia | 44 | Static P | 9.5439 | 7.6818 | 6.3857 | 5.0084 | 4.706 | 4.0838 | 3.4755 | 2.0904 | 1.2305 | 0.99668 | 0.68559 | 0.21202
Rpm | 1500 | HP | 68.4025 | 57.0243 | 49.5759 | 42.317 | 43.0646 | 42.6471 | 42.8218 | 41.9542 | 41.0155 | 40.5742 | 39.8961 | 38.7916
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6498.6737 | 14642.9003 | 21394.483 | 24631.9001 | 29432.3407 | 33649.7288 | 44165.1121 | 47885.1587 | 48399.7465 | 49865.6297 | 51784.1662
Dia | 44 | Static P | 8.3138 | 6.6917 | 5.5627 | 4.3629 | 4.0994 | 3.5574 | 3.0275 | 1.821 | 1.0719 | 0.86822 | 0.59722 | 0.18469
Rpm | 1400 | HP | 55.6138 | 46.3629 | 40.3071 | 34.4052 | 35.0131 | 34.6736 | 34.8157 | 34.1103 | 33.3471 | 32.9884 | 32.437 | 31.539
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6034.4828 | 13596.9789 | 19866.3056 | 22872.4786 | 27330.0307 | 31246.1767 | 41010.4612 | 44464.7902 | 44942.6218 | 46303.799 | 48085.2971
Dia | 44 | Static P | 7.1685 | 5.7699 | 4.7964 | 3.7619 | 3.5347 | 3.0674 | 2.6105 | 1.5702 | 0.92423 | 0.74861 | 0.51495 | 0.15925
Rpm | 1300 | HP | 44.5275 | 37.1207 | 32.2721 | 27.5468 | 28.0335 | 27.7617 | 27.8754 | 27.3106 | 26.6995 | 26.4123 | 25.9709 | 25.2519
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5570.2918 | 12551.0574 | 18338.1282 | 21113.0572 | 25227.7206 | 28842.6247 | 37855.8104 | 41044.4218 | 41485.497 | 42741.9683 | 44386.4281
Dia | 44 | Static P | 6.1081 | 4.9164 | 4.0869 | 3.2054 | 3.0118 | 2.6136 | 2.2243 | 1.3379 | 0.78751 | 0.63787 | 0.43878 | 0.13569
Rpm | 1200 | HP | 35.0221 | 29.1964 | 25.3829 | 21.6663 | 22.0491 | 21.8353 | 21.9248 | 21.4805 | 20.9999 | 20.774 | 20.4268 | 19.8613
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5106.1008 | 11505.136 | 16809.9509 | 19353.6358 | 23125.4106 | 26439.0726 | 34701.1595 | 37624.0533 | 38028.3723 | 39180.1376 | 40687.5591
Dia | 44 | Static P | 5.1325 | 4.1311 | 3.4341 | 2.6934 | 2.5308 | 2.1962 | 1.869 | 1.1242 | 0.66173 | 0.53599 | 0.36869 | 0.11402
Rpm | 1100 | HP | 26.9759 | 22.4887 | 19.5513 | 16.6886 | 16.9834 | 16.8187 | 16.8876 | 16.5455 | 16.1753 | 16.0013 | 15.7339 | 15.2983
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4641.9098 | 10459.2145 | 15281.7735 | 17594.2143 | 21023.1005 | 24035.5206 | 31546.5086 | 34203.6848 | 34571.2475 | 35618.3069 | 36988.6901
Dia | 44 | Static P | 4.2417 | 3.4142 | 2.8381 | 2.226 | 2.0915 | 1.815 | 1.5447 | 0.92909 | 0.54688 | 0.44297 | 0.30471 | 0.09423
Rpm | 1000 | HP | 20.2674 | 16.8961 | 14.6892 | 12.5384 | 12.7599 | 12.6362 | 12.6879 | 12.4309 | 12.1527 | 12.022 | 11.8211 | 11.4938