## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-46
DIA: 46 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-05-11 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6960.2273 | 16328.9701 | 24623.7911 | 28263.3725 | 33209.9454 | 37209.6808 | 56323.1658 | 56323.1658 | 57814.8219 | 56981.8154 | 59366.498
Test Type | Best | Static Pcor | 9.4991 | 7.5772 | 6.3156 | 4.9473 | 4.5736 | 4.016 | 3.573 | 2.3609 | 1.4613 | 1.202 | 0.84948 | 0.26534
Test # | 1400 | HP | 78.7243 | 62.827 | 53.9093 | 45.853 | 45.6818 | 45.6874 | 45.472 | 44.7045 | 44.6879 | 44.46 | 43.8024 | 42.5039
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 13.22% | 30.13% | 41.84% | 44.57% | 45.98% | 46.05% | 46.85% | 29.01% | 24.62% | 17.4% | 5.837%
Shroud Type | FP | Total P | 9.4991 | 7.6116 | 6.5054 | 5.3788 | 5.1421 | 4.8009 | 4.5585 | 4.6187 | 3.719 | 3.5809 | 3.1604 | 2.7737
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 13.28% | 31.03% | 45.49% | 50.11% | 54.96% | 58.75% | 91.65% | 73.83% | 73.34% | 64.75% | 61.02%
Fan P/N | 21609200-46 | dBA | 108.8763 | 105.5763 | 102.0763 | 99.8763 | 98.9763 | 96.7763 | 95.6763 | 96.1763 | 96.1763 | 96.3917 | 96.0917 | 96.4917
Company | ACS | Position | -3.37 | -3.15 | -2.55 | -1.58 | -1.14 | -0.5 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 0
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 7457.3864 | 17495.3251 | 26382.6333 | 30282.1848 | 35582.0843 | 39867.5151 | 60346.2491 | 60346.2491 | 61944.452 | 61051.9451 | 63606.9622
Dia | 46 | Static P | 10.9046 | 8.6983 | 7.2501 | 5.6793 | 5.2503 | 4.6102 | 4.1017 | 2.7103 | 1.6775 | 1.3798 | 0.97517 | 0.3046
Rpm | 1500 | HP | 96.8274 | 77.2745 | 66.3061 | 56.3972 | 56.1867 | 56.1935 | 55.9286 | 54.9846 | 54.9642 | 54.6838 | 53.875 | 52.2779
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 6960.2273 | 16328.9701 | 24623.7911 | 28263.3725 | 33209.9454 | 37209.6808 | 56323.1658 | 56323.1658 | 57814.8219 | 56981.8154 | 59366.498
Dia | 46 | Static P | 9.4991 | 7.5772 | 6.3156 | 4.9473 | 4.5736 | 4.016 | 3.573 | 2.3609 | 1.4613 | 1.202 | 0.84948 | 0.26534
Rpm | 1400 | HP | 78.7243 | 62.827 | 53.9093 | 45.853 | 45.6818 | 45.6874 | 45.472 | 44.7045 | 44.6879 | 44.46 | 43.8024 | 42.5039
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6463.0682 | 15162.6151 | 22864.9489 | 26244.5602 | 30837.8064 | 34551.8464 | 52300.0826 | 52300.0826 | 53685.1918 | 52911.6857 | 55126.0339
Dia | 46 | Static P | 8.1906 | 6.5334 | 5.4456 | 4.2658 | 3.9435 | 3.4628 | 3.0808 | 2.0357 | 1.26 | 1.0364 | 0.73246 | 0.22879
Rpm | 1300 | HP | 63.0311 | 50.3028 | 43.1628 | 36.7125 | 36.5754 | 36.5799 | 36.4074 | 35.7929 | 35.7796 | 35.5971 | 35.0707 | 34.031
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 5965.9091 | 13996.2601 | 21106.1067 | 24225.7479 | 28465.6675 | 31894.0121 | 48276.9993 | 48276.9993 | 49555.5616 | 48841.5561 | 50885.5697
Dia | 46 | Static P | 6.979 | 5.5669 | 4.64 | 3.6347 | 3.3602 | 2.9505 | 2.6251 | 1.7346 | 1.0736 | 0.88307 | 0.62411 | 0.19494
Rpm | 1200 | HP | 49.5756 | 39.5645 | 33.9487 | 28.8754 | 28.7676 | 28.7711 | 28.6354 | 28.1521 | 28.1417 | 27.9981 | 27.584 | 26.7663
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5468.75 | 12829.9051 | 19347.2645 | 22206.9355 | 26093.5285 | 29236.1777 | 44253.916 | 44253.916 | 45425.9315 | 44771.4264 | 46645.1056
Dia | 46 | Static P | 5.8643 | 4.6777 | 3.8989 | 3.0542 | 2.8235 | 2.4792 | 2.2058 | 1.4575 | 0.9021 | 0.74202 | 0.52443 | 0.16381
Rpm | 1100 | HP | 38.1859 | 30.4748 | 26.1492 | 22.2414 | 22.1584 | 22.161 | 22.0566 | 21.6843 | 21.6762 | 21.5657 | 21.2467 | 20.6169
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4971.5909 | 11663.5501 | 17588.4222 | 20188.1232 | 23721.3896 | 26578.3434 | 40230.8327 | 40230.8327 | 41296.3014 | 40701.2967 | 42404.6414
Dia | 46 | Static P | 4.8465 | 3.8659 | 3.2223 | 2.5241 | 2.3335 | 2.049 | 1.823 | 1.2046 | 0.74554 | 0.61324 | 0.43341 | 0.13538
Rpm | 1000 | HP | 28.6896 | 22.8961 | 19.6463 | 16.7103 | 16.6479 | 16.6499 | 16.5714 | 16.2917 | 16.2857 | 16.2026 | 15.963 | 15.4897