## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
216-9-48
DIA: 48 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2016-05-02 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6973.1801 | 15683.3146 | 22862.9269 | 26044.1766 | 31156.6086 | 34962.7542 | 52037.719 | 56616.3224 | 56834.4446 | 59705.0077 | 63689.6469
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7788 | 7.266 | 6.1163 | 4.766 | 4.4196 | 3.9597 | 3.464 | 2.4905 | 1.6145 | 1.3259 | 0.94364 | 0.29265
Test # | 1398 | HP | 77.2849 | 65.1003 | 54.7477 | 45.6139 | 44.7933 | 44.8782 | 43.2756 | 45.1303 | 44.2479 | 43.8389 | 43.1212 | 41.5598
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 12.26% | 27.6% | 37.62% | 40.47% | 43.3% | 44.08% | 45.23% | 32.54% | 27.07% | 20.58% | 7.064%
Shroud Type | FP | Total P | 8.7788 | 7.2941 | 6.2585 | 5.0682 | 4.8117 | 4.5209 | 4.1707 | 4.056 | 3.4676 | 3.1932 | 3.0044 | 2.6377
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 12.31% | 28.24% | 40.01% | 44.06% | 49.43% | 53.07% | 73.66% | 69.88% | 65.2% | 65.52% | 63.66%
Fan P/N | 21609200-48 | dBA | 109 | 107.1166 | 102.7333 | 99.7499 | 99.1499 | 97.3499 | 96.9499 | 94.5499 | 94.8499 | 94.9499 | 95.5499 | 94.9499
Company | ACS | Position | -3.57 | -3.21 | -2.73 | -1.8 | -1.32 | -0.72 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 0
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8045.977 | 18096.1323 | 26380.3003 | 30050.9729 | 35949.933 | 40341.6395 | 60043.5219 | 65326.5259 | 65578.2053 | 68890.3935 | 73488.0541
Dia | 48 | Static P | 11.6877 | 9.6737 | 8.143 | 6.3452 | 5.8841 | 5.2718 | 4.6118 | 3.3157 | 2.1495 | 1.7652 | 1.2563 | 0.38962
Rpm | 1500 | HP | 118.724 | 100.0061 | 84.1026 | 70.0714 | 68.8108 | 68.9412 | 66.4793 | 69.3285 | 67.9731 | 67.3447 | 66.2422 | 63.8435
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7509.5785 | 16889.7235 | 24621.6136 | 28047.5748 | 33553.2708 | 37652.1969 | 56040.6204 | 60971.4242 | 61206.3249 | 64297.7006 | 68588.8505
Dia | 48 | Static P | 10.1813 | 8.4268 | 7.0935 | 5.5274 | 5.1257 | 4.5923 | 4.0174 | 2.8884 | 1.8725 | 1.5377 | 1.0944 | 0.3394
Rpm | 1400 | HP | 96.527 | 81.3087 | 68.3785 | 56.9707 | 55.9457 | 56.0518 | 54.0502 | 56.3666 | 55.2646 | 54.7538 | 53.8574 | 51.9072
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6973.1801 | 15683.3146 | 22862.9269 | 26044.1766 | 31156.6086 | 34962.7542 | 52037.719 | 56616.3224 | 56834.4446 | 59705.0077 | 63689.6469
Dia | 48 | Static P | 8.7788 | 7.266 | 6.1163 | 4.766 | 4.4196 | 3.9597 | 3.464 | 2.4905 | 1.6145 | 1.3259 | 0.94364 | 0.29265
Rpm | 1300 | HP | 77.2849 | 65.1003 | 54.7477 | 45.6139 | 44.7933 | 44.8782 | 43.2756 | 45.1303 | 44.2479 | 43.8389 | 43.1212 | 41.5598
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6436.7816 | 14476.9058 | 21104.2402 | 24040.7784 | 28759.9464 | 32273.3116 | 48034.8175 | 52261.2207 | 52462.5642 | 55112.3148 | 58790.4433
Dia | 48 | Static P | 7.4801 | 6.1911 | 5.2115 | 4.061 | 3.7658 | 3.3739 | 2.9516 | 2.1221 | 1.3757 | 1.1297 | 0.80405 | 0.24936
Rpm | 1200 | HP | 60.7867 | 51.2031 | 43.0605 | 35.8766 | 35.2311 | 35.2979 | 34.0374 | 35.4962 | 34.8022 | 34.4805 | 33.916 | 32.6879
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5900.3831 | 13270.497 | 19345.5535 | 22037.3802 | 26363.2842 | 29583.869 | 44031.916 | 47906.119 | 48090.6839 | 50519.6219 | 53891.2397
Dia | 48 | Static P | 6.2854 | 5.2023 | 4.3791 | 3.4123 | 3.1643 | 2.8351 | 2.4801 | 1.7831 | 1.156 | 0.94929 | 0.67562 | 0.20953
Rpm | 1100 | HP | 46.8212 | 39.4394 | 33.1676 | 27.6341 | 27.137 | 27.1884 | 26.2175 | 27.3411 | 26.8066 | 26.5588 | 26.124 | 25.178
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5363.9847 | 12064.0882 | 17586.8668 | 20033.982 | 23966.622 | 26894.4263 | 40029.0146 | 43551.0173 | 43718.8035 | 45926.929 | 48992.0361
Dia | 48 | Static P | 5.1945 | 4.2994 | 3.6191 | 2.8201 | 2.6151 | 2.343 | 2.0497 | 1.4737 | 0.95535 | 0.78454 | 0.55837 | 0.17316
Rpm | 1000 | HP | 35.1775 | 29.6314 | 24.9193 | 20.7619 | 20.3884 | 20.427 | 19.6976 | 20.5418 | 20.1402 | 19.954 | 19.6273 | 18.9166