## 14
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2791.1797 | 4073.7499 | 5288.9346 | 5775.6852 | 5840.2114 | 5901.7466 | 6121.5845
Dia | 14 | Static P | 7.5378 | 3.9191 | 2.793 | 1.6898 | 1.3675 | 0.96739 | 0.7524 | 0.3173
Rpm | 4000 | HP | 5.1613 | 3.7014 | 4.1154 | 4.5273 | 4.5475 | 4.4676 | 4.3161 | 4.1923
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2442.2822 | 3564.5312 | 4627.8177 | 5053.7245 | 5110.185 | 5164.0283 | 5356.3864
Dia | 14 | Static P | 5.7712 | 3.0006 | 2.1384 | 1.2938 | 1.047 | 0.74065 | 0.57606 | 0.24293
Rpm | 3500 | HP | 3.4577 | 2.4796 | 2.757 | 3.0329 | 3.0465 | 2.993 | 2.8915 | 2.8085
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2093.3848 | 3055.3124 | 3966.7009 | 4331.7639 | 4380.1586 | 4426.3099 | 4591.1884
Dia | 14 | Static P | 4.24 | 2.2045 | 1.5711 | 0.95054 | 0.76921 | 0.54415 | 0.42323 | 0.17848
Rpm | 3000 | HP | 2.1774 | 1.5615 | 1.7362 | 1.9099 | 1.9185 | 1.8848 | 1.8209 | 1.7686
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1744.4873 | 2546.0937 | 3305.5841 | 3609.8032 | 3650.1321 | 3688.5916 | 3825.9903
Dia | 14 | Static P | 2.9445 | 1.5309 | 1.091 | 0.6601 | 0.53417 | 0.37788 | 0.29391 | 0.12394
Rpm | 2500 | HP | 1.2601 | 0.90365 | 1.0047 | 1.1053 | 1.1102 | 1.0907 | 1.0537 | 1.0235
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1395.5899 | 2036.875 | 2644.4673 | 2887.8426 | 2920.1057 | 2950.8733 | 3060.7922
Dia | 14 | Static P | 1.8845 | 0.97978 | 0.69826 | 0.42246 | 0.34187 | 0.24185 | 0.1881 | 0.079324
Rpm | 2000 | HP | 0.64516 | 0.46267 | 0.51443 | 0.56591 | 0.56844 | 0.55845 | 0.53951 | 0.52404
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1046.6924 | 1527.6562 | 1983.3505 | 2165.8819 | 2190.0793 | 2213.155 | 2295.5942
Dia | 14 | Static P | 1.06 | 0.55113 | 0.39277 | 0.23764 | 0.1923 | 0.13604 | 0.10581 | 0.04462
Rpm | 1500 | HP | 0.27218 | 0.19519 | 0.21702 | 0.23874 | 0.23981 | 0.2356 | 0.22761 | 0.22108