## 15
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3433.029 | 5010.5342 | 6505.1582 | 7103.8402 | 7183.2046 | 7258.8902 | 7529.2812
Dia | 15 | Static P | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Rpm | 4000 | HP | 7.2874 | 5.2261 | 5.8107 | 6.3923 | 6.4208 | 6.308 | 6.0941 | 5.9193
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3003.9003 | 4384.2175 | 5692.0134 | 6215.8602 | 6285.3041 | 6351.5289 | 6588.121
Dia | 15 | Static P | 6.6251 | 3.4445 | 2.4548 | 1.4852 | 1.2019 | 0.85024 | 0.66129 | 0.27887
Rpm | 3500 | HP | 4.882 | 3.5011 | 3.8927 | 4.2823 | 4.3014 | 4.2259 | 4.0826 | 3.9654
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2574.7717 | 3757.9007 | 4878.8687 | 5327.8802 | 5387.4035 | 5444.1677 | 5646.9609
Dia | 15 | Static P | 4.8674 | 2.5307 | 1.8035 | 1.0912 | 0.88302 | 0.62467 | 0.48585 | 0.20489
Rpm | 3000 | HP | 3.0744 | 2.2048 | 2.4514 | 2.6967 | 2.7088 | 2.6612 | 2.5709 | 2.4972
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2145.6431 | 3131.5839 | 4065.7239 | 4439.9001 | 4489.5029 | 4536.8064 | 4705.8007
Dia | 15 | Static P | 3.3801 | 1.7574 | 1.2525 | 0.75776 | 0.61321 | 0.4338 | 0.33739 | 0.14228
Rpm | 2500 | HP | 1.7792 | 1.2759 | 1.4186 | 1.5606 | 1.5676 | 1.54 | 1.4878 | 1.4451
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1716.5145 | 2505.2671 | 3252.5791 | 3551.9201 | 3591.6023 | 3629.4451 | 3764.6406
Dia | 15 | Static P | 2.1633 | 1.1248 | 0.80157 | 0.48497 | 0.39245 | 0.27763 | 0.21593 | 0.091061
Rpm | 2000 | HP | 0.91093 | 0.65326 | 0.72634 | 0.79903 | 0.8026 | 0.7885 | 0.76176 | 0.73991
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1287.3859 | 1878.9503 | 2439.4343 | 2663.9401 | 2693.7017 | 2722.0838 | 2823.4804
Dia | 15 | Static P | 1.2168 | 0.63267 | 0.45088 | 0.2728 | 0.22075 | 0.15617 | 0.12146 | 0.051222
Rpm | 1500 | HP | 0.3843 | 0.27559 | 0.30642 | 0.33709 | 0.3386 | 0.33265 | 0.32137 | 0.31215