## 18
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4166.4257 | 6080.9328 | 7894.8528 | 8621.431 | 8717.75 | 8809.6042 | 9137.7588
Dia | 16 | Static P | 9.8453 | 5.1189 | 3.648 | 2.2071 | 1.7861 | 1.2635 | 0.98273 | 0.41443
Rpm | 4000 | HP | 10.0628 | 7.2164 | 8.0237 | 8.8267 | 8.8661 | 8.7104 | 8.415 | 8.1736
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3645.6225 | 5320.8162 | 6907.9962 | 7543.7521 | 7628.0312 | 7708.4037 | 7995.5389
Dia | 16 | Static P | 7.5378 | 3.9191 | 2.793 | 1.6898 | 1.3675 | 0.96739 | 0.7524 | 0.3173
Rpm | 3500 | HP | 6.7413 | 4.8344 | 5.3752 | 5.9132 | 5.9396 | 5.8353 | 5.6374 | 5.4757
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3124.8193 | 4560.6996 | 5921.1396 | 6466.0732 | 6538.3125 | 6607.2032 | 6853.3191
Dia | 16 | Static P | 5.538 | 2.8794 | 2.052 | 1.2415 | 1.0047 | 0.71073 | 0.55279 | 0.23312
Rpm | 3000 | HP | 4.2452 | 3.0444 | 3.385 | 3.7238 | 3.7404 | 3.6747 | 3.5501 | 3.4482
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2604.016 | 3800.583 | 4934.283 | 5388.3944 | 5448.5937 | 5506.0026 | 5711.0992
Dia | 16 | Static P | 3.8458 | 1.9996 | 1.425 | 0.86217 | 0.69769 | 0.49356 | 0.38388 | 0.16189
Rpm | 2500 | HP | 2.4567 | 1.7618 | 1.9589 | 2.155 | 2.1646 | 2.1266 | 2.0544 | 1.9955
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2083.2128 | 3040.4664 | 3947.4264 | 4310.7155 | 4358.875 | 4404.8021 | 4568.8794
Dia | 16 | Static P | 2.4613 | 1.2797 | 0.91201 | 0.55179 | 0.44652 | 0.31588 | 0.24568 | 0.10361
Rpm | 2000 | HP | 1.2578 | 0.90205 | 1.003 | 1.1033 | 1.1083 | 1.0888 | 1.0519 | 1.0217
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 1562.4096 | 2280.3498 | 2960.5698 | 3233.0366 | 3269.1562 | 3303.6016 | 3426.6595
Dia | 16 | Static P | 1.3845 | 0.71984 | 0.513 | 0.31038 | 0.25117 | 0.17768 | 0.1382 | 0.058279
Rpm | 1500 | HP | 0.53065 | 0.38055 | 0.42312 | 0.46547 | 0.46755 | 0.45934 | 0.44376 | 0.43103