## 18
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5932.2741 | 8658.2032 | 11240.9134 | 12275.4359 | 12412.5776 | 12543.3623 | 13010.5979
Dia | 18 | Static P | 12.4605 | 6.4786 | 4.617 | 2.7934 | 2.2605 | 1.5991 | 1.2438 | 0.52451
Rpm | 4000 | HP | 18.1334 | 13.0042 | 14.4589 | 15.906 | 15.977 | 15.6964 | 15.164 | 14.729
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5190.7398 | 7575.9278 | 9835.7992 | 10741.0064 | 10861.0054 | 10975.442 | 11384.2732
Dia | 18 | Static P | 9.5401 | 4.9601 | 3.5349 | 2.1387 | 1.7307 | 1.2243 | 0.95226 | 0.40158
Rpm | 3500 | HP | 12.148 | 8.7118 | 9.6864 | 10.6558 | 10.7034 | 10.5153 | 10.1587 | 9.8673
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4449.2055 | 6493.6524 | 8430.6851 | 9206.5769 | 9309.4332 | 9407.5217 | 9757.9484
Dia | 18 | Static P | 7.009 | 3.6442 | 2.5971 | 1.5713 | 1.2715 | 0.89952 | 0.69962 | 0.29504
Rpm | 3000 | HP | 7.65 | 5.4861 | 6.0999 | 6.7103 | 6.7403 | 6.6219 | 6.3973 | 6.2138
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3707.6713 | 5411.377 | 7025.5709 | 7672.1474 | 7757.861 | 7839.6014 | 8131.6237
Dia | 18 | Static P | 4.8674 | 2.5307 | 1.8035 | 1.0912 | 0.88302 | 0.62467 | 0.48585 | 0.20489
Rpm | 2500 | HP | 4.4271 | 3.1749 | 3.53 | 3.8833 | 3.9006 | 3.8321 | 3.7022 | 3.596
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2966.137 | 4329.1016 | 5620.4567 | 6137.7179 | 6206.2888 | 6271.6811 | 6505.299
Dia | 18 | Static P | 3.1151 | 1.6196 | 1.1543 | 0.69836 | 0.56513 | 0.39979 | 0.31094 | 0.13113
Rpm | 2000 | HP | 2.2667 | 1.6255 | 1.8074 | 1.9882 | 1.9971 | 1.962 | 1.8955 | 1.8411
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2224.6028 | 3246.8262 | 4215.3425 | 4603.2885 | 4654.7166 | 4703.7609 | 4878.9742
Dia | 18 | Static P | 1.7523 | 0.91105 | 0.64927 | 0.39283 | 0.31789 | 0.22488 | 0.1749 | 0.073759
Rpm | 1500 | HP | 0.95625 | 0.68577 | 0.76248 | 0.83879 | 0.84254 | 0.82774 | 0.79967 | 0.77673