## 19
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6976.9321 | 10182.8902 | 13220.409 | 14437.1082 | 14598.4002 | 14752.2157 | 15301.7303
Dia | 19 | Static P | 13.8835 | 7.2184 | 5.1443 | 3.1124 | 2.5187 | 1.7818 | 1.3858 | 0.58441
Rpm | 4000 | HP | 23.7621 | 17.0408 | 18.9471 | 20.8433 | 20.9364 | 20.5686 | 19.871 | 19.301
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6104.8156 | 8910.0289 | 11567.8578 | 12632.4696 | 12773.6002 | 12908.1887 | 13389.014
Dia | 19 | Static P | 10.6295 | 5.5266 | 3.9386 | 2.383 | 1.9284 | 1.3642 | 1.061 | 0.44744
Rpm | 3500 | HP | 15.9188 | 11.416 | 12.693 | 13.9634 | 14.0257 | 13.7794 | 13.312 | 12.9302
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5232.699 | 7637.1676 | 9915.3067 | 10827.8311 | 10948.8001 | 11064.1618 | 11476.2977
Dia | 19 | Static P | 7.8095 | 4.0603 | 2.8937 | 1.7507 | 1.4168 | 1.0022 | 0.77951 | 0.32873
Rpm | 3000 | HP | 10.0246 | 7.1891 | 7.9933 | 8.7932 | 8.8325 | 8.6774 | 8.3831 | 8.1426
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4360.5825 | 6364.3064 | 8262.7556 | 9023.1926 | 9124.0001 | 9220.1348 | 9563.5814
Dia | 19 | Static P | 5.4232 | 2.8197 | 2.0095 | 1.2158 | 0.98386 | 0.696 | 0.54133 | 0.22828
Rpm | 2500 | HP | 5.8013 | 4.1603 | 4.6257 | 5.0887 | 5.1114 | 5.0216 | 4.8513 | 4.7122
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3488.466 | 5091.4451 | 6610.2045 | 7218.5541 | 7299.2001 | 7376.1078 | 7650.8651
Dia | 19 | Static P | 3.4709 | 1.8046 | 1.2861 | 0.77811 | 0.62967 | 0.44544 | 0.34645 | 0.1461
Rpm | 2000 | HP | 2.9703 | 2.1301 | 2.3684 | 2.6054 | 2.617 | 2.5711 | 2.4839 | 2.4126
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2616.3495 | 3818.5838 | 4957.6534 | 5413.9156 | 5474.4001 | 5532.0809 | 5738.1489
Dia | 19 | Static P | 1.9524 | 1.0151 | 0.72342 | 0.43768 | 0.35419 | 0.25056 | 0.19488 | 0.082182
Rpm | 1500 | HP | 1.2531 | 0.89863 | 0.99916 | 1.0992 | 1.1041 | 1.0847 | 1.0479 | 1.0178