## 20
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8137.5501 | 11876.8219 | 15419.6343 | 16838.7324 | 17026.8554 | 17206.2583 | 17847.1851
Dia | 20 | Static P | 15.3833 | 7.9982 | 5.7 | 3.4487 | 2.7908 | 1.9743 | 1.5355 | 0.64754
Rpm | 4000 | HP | 30.7091 | 22.0227 | 24.4863 | 26.9369 | 27.0572 | 26.582 | 25.6804 | 24.9437
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7120.3564 | 10392.2191 | 13492.18 | 14733.8908 | 14898.4985 | 15055.476 | 15616.2869
Dia | 20 | Static P | 11.7779 | 6.1236 | 4.3641 | 2.6404 | 2.1367 | 1.5115 | 1.1756 | 0.49577
Rpm | 3500 | HP | 20.5727 | 14.7535 | 16.4039 | 18.0456 | 18.1262 | 17.8078 | 17.2039 | 16.7104
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Dia | 20 | Static P | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Rpm | 3000 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5085.9688 | 7423.0137 | 9637.2714 | 10524.2077 | 10641.7846 | 10753.9114 | 11154.4907
Dia | 20 | Static P | 6.0091 | 3.1243 | 2.2266 | 1.3471 | 1.0901 | 0.77119 | 0.59981 | 0.25295
Rpm | 2500 | HP | 7.4973 | 5.3766 | 5.9781 | 6.5764 | 6.6058 | 6.4897 | 6.2696 | 6.0898
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4068.7751 | 5938.4109 | 7709.8172 | 8419.3662 | 8513.4277 | 8603.1291 | 8923.5925
Dia | 20 | Static P | 3.8458 | 1.9996 | 1.425 | 0.86217 | 0.69769 | 0.49356 | 0.38388 | 0.16189
Rpm | 2000 | HP | 3.8386 | 2.7528 | 3.0608 | 3.3671 | 3.3822 | 3.3227 | 3.2101 | 3.118
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3051.5813 | 4453.8082 | 5782.3629 | 6314.5246 | 6385.0708 | 6452.3468 | 6692.6944
Dia | 20 | Static P | 2.1633 | 1.1248 | 0.80157 | 0.48497 | 0.39245 | 0.27763 | 0.21593 | 0.091061
Rpm | 1500 | HP | 1.6194 | 1.1614 | 1.2913 | 1.4205 | 1.4268 | 1.4018 | 1.3542 | 1.3154