## 21
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6103.1626 | 8907.6164 | 11564.7257 | 12629.0493 | 12770.1416 | 12904.6937 | 13385.3888
Test Type | Best | Static Pcor | 8.6531 | 4.499 | 3.2063 | 1.9399 | 1.5698 | 1.1105 | 0.86373 | 0.36424
Test # | 855 | HP | 12.9554 | 9.2908 | 10.3302 | 11.364 | 11.4148 | 11.2143 | 10.8339 | 10.5231
Shroud Dia | 20.5 | Static Eff | 0% | 46.55% | 43.54% | 31.09% | 27.35% | 19.92% | 16.2% | 7.297%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.6531 | 5.1655 | 4.626 | 4.3329 | 4.4236 | 4.0284 | 3.8434 | 3.5701
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 53.44% | 62.83% | 69.45% | 77.08% | 72.25% | 72.1% | 71.52%
Fan P/N | 296200-20 | dBA | 115.9638 | 111.9928 | 108.0145 | 108.0217 | 107.9711 | 107.9855 | 108.0217 | 108.0072
Company | ACS | Position | -2.16 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 95 | 57 | 47 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39
# of Blades | 7
Fan Dia | 20
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.312
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 3000
Desired Fan Dia | 20
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9420.2315 | 13748.9059 | 17850.1542 | 19492.9375 | 19710.7135 | 19918.3947 | 20660.3476
Dia | 21 | Static P | 16.9601 | 8.818 | 6.2843 | 3.8022 | 3.0768 | 2.1766 | 1.6929 | 0.71392
Rpm | 4000 | HP | 39.1935 | 28.1072 | 31.2515 | 34.3791 | 34.5326 | 33.9261 | 32.7754 | 31.8352
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8242.7026 | 12030.2927 | 15618.8849 | 17056.3204 | 17246.8743 | 17428.5954 | 18077.8042
Dia | 21 | Static P | 12.9851 | 6.7513 | 4.8114 | 2.911 | 2.3557 | 1.6665 | 1.2961 | 0.54659
Rpm | 3500 | HP | 26.2566 | 18.8296 | 20.936 | 23.0313 | 23.1342 | 22.7278 | 21.957 | 21.3271
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7065.1736 | 10311.6794 | 13387.6156 | 14619.7032 | 14783.0351 | 14938.796 | 15495.2607
Dia | 21 | Static P | 9.5401 | 4.9601 | 3.5349 | 2.1387 | 1.7307 | 1.2243 | 0.95226 | 0.40158
Rpm | 3000 | HP | 16.5347 | 11.8577 | 13.1842 | 14.5037 | 14.5685 | 14.3126 | 13.8271 | 13.4305
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5887.6447 | 8593.0662 | 11156.3463 | 12183.086 | 12319.1959 | 12448.9967 | 12912.7173
Dia | 21 | Static P | 6.6251 | 3.4445 | 2.4548 | 1.4852 | 1.2019 | 0.85024 | 0.66129 | 0.27887
Rpm | 2500 | HP | 9.5687 | 6.8621 | 7.6297 | 8.3933 | 8.4308 | 8.2827 | 8.0018 | 7.7723
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4710.1157 | 6874.453 | 8925.0771 | 9746.4688 | 9855.3568 | 9959.1974 | 10330.1738
Dia | 21 | Static P | 4.24 | 2.2045 | 1.5711 | 0.95054 | 0.76921 | 0.54415 | 0.42323 | 0.17848
Rpm | 2000 | HP | 4.8992 | 3.5134 | 3.9064 | 4.2974 | 4.3166 | 4.2408 | 4.0969 | 3.9794
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3532.5868 | 5155.8397 | 6693.8078 | 7309.8516 | 7391.5176 | 7469.398 | 7747.6304
Dia | 21 | Static P | 2.385 | 1.24 | 0.88373 | 0.53468 | 0.43268 | 0.30609 | 0.23806 | 0.10039
Rpm | 1500 | HP | 2.0668 | 1.4822 | 1.648 | 1.813 | 1.8211 | 1.7891 | 1.7284 | 1.6788