## 22
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6711.188 | 9120.1274 | 12159.8975 | 13295.5678 | 13913.7633 | 14133.185 | 15041.8824
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7386 | 4.8443 | 3.3954 | 2.1931 | 1.862 | 1.345 | 1.0576 | 0.45602
Test # | 853 | HP | 14.7416 | 11.2408 | 11.2889 | 11.8535 | 11.9378 | 11.9731 | 11.7898 | 11.5067
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 45.55% | 43.2% | 35.43% | 32.66% | 24.62% | 19.97% | 9.389%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.7386 | 5.3639 | 4.3549 | 3.8988 | 3.9012 | 3.5782 | 3.3617 | 3.066
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 50.44% | 55.41% | 62.99% | 68.43% | 65.49% | 63.47% | 63.13%
Fan P/N | 296200-22 | dBA | 116.9438 | 113.0322 | 107.9598 | 107.9759 | 106.8957 | 107.9598 | 107.0161 | 107.0483
Company | ACS | Position | -2.34 | -1.6 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 115 | 70 | 58 | 48 | 52 | 50 | 48 | 46
# of Blades | 7
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.562
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2700
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9942.5007 | 13511.2998 | 18014.663 | 19697.1375 | 20612.9826 | 20938.0519 | 22284.2702
Dia | 22 | Static P | 19.1794 | 10.6323 | 7.4522 | 4.8134 | 4.0868 | 2.952 | 2.3211 | 1.0009
Rpm | 4000 | HP | 47.933 | 36.5498 | 36.7062 | 38.5423 | 38.8161 | 38.9309 | 38.3349 | 37.4146
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8699.6881 | 11822.3873 | 15762.8301 | 17234.9953 | 18036.3598 | 18320.7954 | 19498.7365
Dia | 22 | Static P | 14.6843 | 8.1404 | 5.7056 | 3.6853 | 3.1289 | 2.2601 | 1.7771 | 0.7663
Rpm | 3500 | HP | 32.1113 | 24.4855 | 24.5903 | 25.8203 | 26.0037 | 26.0806 | 25.6814 | 25.0648
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7456.8756 | 10133.4749 | 13510.9972 | 14772.8531 | 15459.737 | 15703.5389 | 16713.2027
Dia | 22 | Static P | 10.7884 | 5.9807 | 4.1919 | 2.7076 | 2.2988 | 1.6605 | 1.3056 | 0.56299
Rpm | 3000 | HP | 20.2217 | 15.4194 | 15.4854 | 16.26 | 16.3755 | 16.424 | 16.1725 | 15.7843
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6214.063 | 8444.5624 | 11259.1644 | 12310.7109 | 12883.1141 | 13086.2824 | 13927.6689
Dia | 22 | Static P | 7.492 | 4.1532 | 2.911 | 1.8803 | 1.5964 | 1.1531 | 0.90669 | 0.39097
Rpm | 2500 | HP | 11.7024 | 8.9233 | 8.9615 | 9.4097 | 9.4766 | 9.5046 | 9.3591 | 9.1344
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4971.2504 | 6755.6499 | 9007.3315 | 9848.5687 | 10306.4913 | 10469.0259 | 11142.1351
Dia | 22 | Static P | 4.7949 | 2.6581 | 1.8631 | 1.2034 | 1.0217 | 0.738 | 0.58028 | 0.25022
Rpm | 2000 | HP | 5.9916 | 4.5687 | 4.5883 | 4.8178 | 4.852 | 4.8664 | 4.7919 | 4.6768
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3728.4378 | 5066.7374 | 6755.4986 | 7386.4266 | 7729.8685 | 7851.7695 | 8356.6013
Dia | 22 | Static P | 2.6971 | 1.4952 | 1.048 | 0.67689 | 0.5747 | 0.41513 | 0.32641 | 0.14075
Rpm | 1500 | HP | 2.5277 | 1.9274 | 1.9357 | 2.0325 | 2.0469 | 2.053 | 2.0216 | 1.973