## 22
2500
3000
3500
4000
2500
3000
3500
4000
2000
2000
1500
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6711.188 | 9120.1274 | 12159.8975 | 13295.5678 | 13913.7633 | 14133.185 | 15041.8824
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7386 | 4.8443 | 3.3954 | 2.1931 | 1.862 | 1.345 | 1.0576 | 0.45602
Test # | 853 | HP | 14.7416 | 11.2408 | 11.2889 | 11.8535 | 11.9378 | 11.9731 | 11.7898 | 11.5067
Shroud Dia | 22.5 | Static Eff | 0% | 45.55% | 43.2% | 35.43% | 32.66% | 24.62% | 19.97% | 9.389%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 8.7386 | 5.3639 | 4.3549 | 3.8988 | 3.9012 | 3.5782 | 3.3617 | 3.066
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 50.44% | 55.41% | 62.99% | 68.43% | 65.49% | 63.47% | 63.13%
Fan P/N | 296200-22 | dBA | 116.9438 | 113.0322 | 107.9598 | 107.9759 | 106.8957 | 107.9598 | 107.0161 | 107.0483
Company | ACS | Position | -2.34 | -1.6 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 115 | 70 | 58 | 48 | 52 | 50 | 48 | 46
# of Blades | 7
Fan Dia | 22
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.562
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2700
Desired Fan Dia | 22
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11360.8571 | 15438.7664 | 20584.5609 | 22507.0503 | 23553.5462 | 23924.9885 | 25463.2528
Dia | 23 | Static P | 20.9626 | 11.6208 | 8.1451 | 5.261 | 4.4667 | 3.2265 | 2.5369 | 1.0939
Rpm | 4000 | HP | 59.8632 | 45.6468 | 45.8422 | 48.1352 | 48.4772 | 48.6206 | 47.8762 | 46.7268
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9940.75 | 13508.9206 | 18011.4908 | 19693.669 | 20609.3529 | 20934.3649 | 22280.3462
Dia | 23 | Static P | 16.0495 | 8.8972 | 6.2361 | 4.0279 | 3.4198 | 2.4703 | 1.9423 | 0.83754
Rpm | 3500 | HP | 40.1037 | 30.5798 | 30.7107 | 32.2468 | 32.4759 | 32.572 | 32.0733 | 31.3033
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8520.6428 | 11579.0748 | 15438.4207 | 16880.2877 | 17665.1596 | 17943.7414 | 19097.4396
Dia | 23 | Static P | 11.7915 | 6.5367 | 4.5816 | 2.9593 | 2.5125 | 1.8149 | 1.427 | 0.61534
Rpm | 3000 | HP | 25.2548 | 19.2573 | 19.3397 | 20.307 | 20.4513 | 20.5118 | 20.1978 | 19.7129
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7100.5357 | 9649.229 | 12865.3506 | 14066.9064 | 14720.9664 | 14953.1178 | 15914.533
Dia | 23 | Static P | 8.1885 | 4.5394 | 3.1817 | 2.0551 | 1.7448 | 1.2603 | 0.99099 | 0.42732
Rpm | 2500 | HP | 14.615 | 11.1442 | 11.192 | 11.7518 | 11.8352 | 11.8703 | 11.6885 | 11.4079
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5680.4286 | 7719.3832 | 10292.2804 | 11253.5252 | 11776.7731 | 11962.4942 | 12731.6264
Dia | 23 | Static P | 5.2407 | 2.9052 | 2.0363 | 1.3152 | 1.1167 | 0.80662 | 0.63424 | 0.27348
Rpm | 2000 | HP | 7.4829 | 5.7059 | 5.7303 | 6.0169 | 6.0596 | 6.0776 | 5.9845 | 5.8409
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4260.3214 | 5789.5374 | 7719.2103 | 8440.1439 | 8832.5798 | 8971.8707 | 9548.7198
Dia | 23 | Static P | 2.9479 | 1.6342 | 1.1454 | 0.73982 | 0.62813 | 0.45372 | 0.35676 | 0.15383
Rpm | 1500 | HP | 3.1568 | 2.4072 | 2.4175 | 2.5384 | 2.5564 | 2.564 | 2.5247 | 2.4641