## 24
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-09 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7013.0694 | 10842.0159 | 14977.4889 | 15530.6156 | 16800.0114 | 16814.5599 | 18630.2021
Test Type | Best | Static Pcor | 10.5254 | 6.1311 | 4.4443 | 2.8853 | 2.5413 | 1.8631 | 1.4705 | 0.65756
Test # | 854 | HP | 22.6019 | 16.8487 | 15.8836 | 15.8216 | 16.3412 | 16.5057 | 16.463 | 16.463
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 40.19% | 47.78% | 43.02% | 38.04% | 29.87% | 23.66% | 11.72%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 10.5254 | 6.5149 | 5.3616 | 4.6358 | 4.4234 | 4.0655 | 3.6768 | 3.366
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42.71% | 57.64% | 69.12% | 66.21% | 65.17% | 59.15% | 59.99%
Fan P/N | 296200-24 | dBA | 120.0241 | 116.0161 | 109.9277 | 110.9598 | 109.9117 | 109.9598 | 109.9598 | 109.9598
Company | ACS | Position | -2.62 | -1.69 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 165 | 105 | 84 | 69 | 74 | 69 | 67 | 62
# of Blades | 7
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2700
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10389.7324 | 16062.2458 | 22188.8725 | 23008.3194 | 24888.9057 | 24910.4591 | 27600.2994
Dia | 24 | Static P | 23.101 | 13.4564 | 9.7543 | 6.3326 | 5.5775 | 4.0891 | 3.2275 | 1.4432
Rpm | 4000 | HP | 73.4908 | 54.784 | 51.6461 | 51.4444 | 53.134 | 53.669 | 53.5299 | 53.5299
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9091.0158 | 14054.4651 | 19415.2634 | 20132.2795 | 21777.7925 | 21796.6518 | 24150.262
Dia | 24 | Static P | 17.6867 | 10.3026 | 7.4682 | 4.8484 | 4.2703 | 3.1307 | 2.4711 | 1.105
Rpm | 3500 | HP | 49.2331 | 36.701 | 34.5988 | 34.4637 | 35.5956 | 35.954 | 35.8609 | 35.8609
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7792.2993 | 12046.6844 | 16641.6543 | 17256.2396 | 18666.6793 | 18682.8444 | 20700.2246
Dia | 24 | Static P | 12.9943 | 7.5692 | 5.4868 | 3.5621 | 3.1373 | 2.3001 | 1.8155 | 0.81181
Rpm | 3000 | HP | 31.0039 | 23.112 | 21.7882 | 21.7031 | 22.4159 | 22.6416 | 22.5829 | 22.5829
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6493.5827 | 10038.9037 | 13868.0453 | 14380.1996 | 15555.5661 | 15569.037 | 17250.1872
Dia | 24 | Static P | 9.0238 | 5.2564 | 3.8103 | 2.4737 | 2.1787 | 1.5973 | 1.2608 | 0.56375
Rpm | 2500 | HP | 17.9421 | 13.375 | 12.6089 | 12.5597 | 12.9722 | 13.1028 | 13.0688 | 13.0688
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5194.8662 | 8031.1229 | 11094.4362 | 11504.1597 | 12444.4529 | 12455.2296 | 13800.1497
Dia | 24 | Static P | 5.7752 | 3.3641 | 2.4386 | 1.5832 | 1.3944 | 1.0223 | 0.80689 | 0.3608
Rpm | 2000 | HP | 9.1864 | 6.848 | 6.4558 | 6.4305 | 6.6418 | 6.7086 | 6.6912 | 6.6912
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 3896.1496 | 6023.3422 | 8320.8272 | 8628.1198 | 9333.3396 | 9341.4222 | 10350.1123
Dia | 24 | Static P | 3.2486 | 1.8923 | 1.3717 | 0.89053 | 0.78434 | 0.57503 | 0.45387 | 0.20295
Rpm | 1500 | HP | 3.8755 | 2.889 | 2.7235 | 2.7129 | 2.802 | 2.8302 | 2.8229 | 2.8229