## 26
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8071.2365 | 11877.9149 | 16071.1831 | 16938.7274 | 18763.5423 | 19201.4741 | 20971.6848
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3394 | 7.2632 | 5.192 | 3.4454 | 2.8572 | 2.3782 | 1.9091 | 0.85804
Test # | 852 | HP | 28.301 | 22.5396 | 19.9901 | 19.3593 | 18.8445 | 20.2889 | 20.3429 | 20.2911
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 40.96% | 48.59% | 45.05% | 40.45% | 34.64% | 28.38% | 13.97%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3394 | 7.6204 | 5.9656 | 4.8616 | 4.4304 | 4.3086 | 3.9307 | 3.2696
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42.98% | 55.83% | 63.56% | 62.72% | 62.76% | 58.43% | 53.22%
Fan P/N | 296200-26 | dBA | 121.0167 | 117.975 | 110.9583 | 111.9666 | 112.9666 | 111.9916 | 111.9833 | 111.9499
Company | ACS | Position | -2.6 | -1.87 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 210 | 147 | 113 | 88 | 80 | 89 | 85 | 77
# of Blades | 7
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12417.287 | 18273.7152 | 24724.8971 | 26059.5806 | 28866.9881 | 29540.7294 | 32264.1305
Dia | 26 | Static P | 26.8389 | 17.1911 | 12.2888 | 8.1548 | 6.7626 | 5.6288 | 4.5185 | 2.0309
Rpm | 4000 | HP | 103.0533 | 82.0743 | 72.7906 | 70.4938 | 68.6189 | 73.8786 | 74.0753 | 73.8867
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10865.1261 | 15989.5008 | 21634.2849 | 22802.1331 | 25258.6146 | 25848.1383 | 28231.1142
Dia | 26 | Static P | 20.5485 | 13.1619 | 9.4086 | 6.2435 | 5.1776 | 4.3096 | 3.4595 | 1.5549
Rpm | 3500 | HP | 69.0377 | 54.9833 | 48.764 | 47.2253 | 45.9693 | 49.4929 | 49.6247 | 49.4983
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9312.9652 | 13705.2864 | 18543.6728 | 19544.6855 | 21650.2411 | 22155.5471 | 24198.0979
Dia | 26 | Static P | 15.0969 | 9.67 | 6.9124 | 4.5871 | 3.804 | 3.1662 | 2.5417 | 1.1424
Rpm | 3000 | HP | 43.4756 | 34.6251 | 30.7085 | 29.7396 | 28.9486 | 31.1675 | 31.2505 | 31.171
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7760.8044 | 11421.072 | 15453.0607 | 16287.2379 | 18041.8676 | 18462.9559 | 20165.0815
Dia | 26 | Static P | 10.4839 | 6.7153 | 4.8003 | 3.1855 | 2.6416 | 2.1988 | 1.765 | 0.7933
Rpm | 2500 | HP | 25.1595 | 20.0377 | 17.7711 | 17.2104 | 16.7527 | 18.0368 | 18.0848 | 18.0387
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6208.6435 | 9136.8576 | 12362.4485 | 13029.7903 | 14433.494 | 14770.3647 | 16132.0652
Dia | 26 | Static P | 6.7097 | 4.2978 | 3.0722 | 2.0387 | 1.6907 | 1.4072 | 1.1296 | 0.50771
Rpm | 2000 | HP | 12.8817 | 10.2593 | 9.0988 | 8.8117 | 8.5774 | 9.2348 | 9.2594 | 9.2358
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4656.4826 | 6852.6432 | 9271.8364 | 9772.3427 | 10825.1205 | 11077.7735 | 12099.0489
Dia | 26 | Static P | 3.7742 | 2.4175 | 1.7281 | 1.1468 | 0.95099 | 0.79155 | 0.63541 | 0.28559
Rpm | 1500 | HP | 5.4345 | 4.3281 | 3.8386 | 3.7174 | 3.6186 | 3.8959 | 3.9063 | 3.8964