## 27
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2006-03-08 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 8071.2365 | 11877.9149 | 16071.1831 | 16938.7274 | 18763.5423 | 19201.4741 | 20971.6848
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3394 | 7.2632 | 5.192 | 3.4454 | 2.8572 | 2.3782 | 1.9091 | 0.85804
Test # | 852 | HP | 28.301 | 22.5396 | 19.9901 | 19.3593 | 18.8445 | 20.2889 | 20.3429 | 20.2911
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 40.96% | 48.59% | 45.05% | 40.45% | 34.64% | 28.38% | 13.97%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3394 | 7.6204 | 5.9656 | 4.8616 | 4.4304 | 4.3086 | 3.9307 | 3.2696
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 42.98% | 55.83% | 63.56% | 62.72% | 62.76% | 58.43% | 53.22%
Fan P/N | 296200-26 | dBA | 121.0167 | 117.975 | 110.9583 | 111.9666 | 112.9666 | 111.9916 | 111.9833 | 111.9499
Company | ACS | Position | -2.6 | -1.87 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 210 | 147 | 113 | 88 | 80 | 89 | 85 | 77
# of Blades | 7
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 3.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 13905.8637 | 20464.3568 | 27688.9024 | 29183.587 | 32327.5447 | 33082.0538 | 36131.9345
Dia | 27 | Static P | 28.9431 | 18.5389 | 13.2523 | 8.7941 | 7.2928 | 6.0701 | 4.8727 | 2.1901
Rpm | 4000 | HP | 124.4555 | 99.1195 | 87.9078 | 85.1339 | 82.8697 | 89.2217 | 89.4593 | 89.2315
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12167.6307 | 17906.3122 | 24227.7896 | 25535.6387 | 28286.6017 | 28946.7971 | 31615.4426
Dia | 27 | Static P | 22.1596 | 14.1938 | 10.1463 | 6.733 | 5.5836 | 4.6474 | 3.7307 | 1.6768
Rpm | 3500 | HP | 83.3755 | 66.4023 | 58.8914 | 57.0331 | 55.5163 | 59.7716 | 59.9308 | 59.7782
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10429.3977 | 15348.2676 | 20766.6768 | 21887.6903 | 24245.6586 | 24811.5403 | 27098.9508
Dia | 27 | Static P | 16.2805 | 10.4281 | 7.4544 | 4.9467 | 4.1022 | 3.4144 | 2.7409 | 1.2319
Rpm | 3000 | HP | 52.5047 | 41.816 | 37.0861 | 35.9159 | 34.9607 | 37.6404 | 37.7407 | 37.6446
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8691.1648 | 12790.223 | 17305.564 | 18239.7419 | 20204.7155 | 20676.2836 | 22582.459
Dia | 27 | Static P | 11.3059 | 7.2418 | 5.1767 | 3.4352 | 2.8488 | 2.3711 | 1.9034 | 0.8555
Rpm | 2500 | HP | 30.3846 | 24.1991 | 21.4619 | 20.7847 | 20.2319 | 21.7826 | 21.8407 | 21.785
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6952.9318 | 10232.1784 | 13844.4512 | 14591.7935 | 16163.7724 | 16541.0269 | 18065.9672
Dia | 27 | Static P | 7.2358 | 4.6347 | 3.3131 | 2.1985 | 1.8232 | 1.5175 | 1.2182 | 0.54752
Rpm | 2000 | HP | 15.5569 | 12.3899 | 10.9885 | 10.6417 | 10.3587 | 11.1527 | 11.1824 | 11.1539
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5214.6989 | 7674.1338 | 10383.3384 | 10943.8451 | 12122.8293 | 12405.7702 | 13549.4754
Dia | 27 | Static P | 4.0701 | 2.607 | 1.8636 | 1.2367 | 1.0256 | 0.85361 | 0.68523 | 0.30798
Rpm | 1500 | HP | 6.5631 | 5.227 | 4.6358 | 4.4895 | 4.3701 | 4.7051 | 4.7176 | 4.7056