## 1250
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-1250
DIA: 1250 mm RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2013-04-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6970.9544 | 17298.3241 | 24499.5404 | 27876.6917 | 31849.4895 | 36329.7777 | 46493.8121 | 58752.3137 | 60626.5421 | 66935.4379 | 71486.2015
Test Type | Best | Static Pcor | 10.4235 | 8.4217 | 7.309 | 5.7059 | 5.1397 | 4.6052 | 4.2139 | 2.8629 | 1.8089 | 1.5443 | 1.1005 | 0.31841
Test # | 1288 | HP | 97.4856 | 78.6173 | 70.1915 | 56.4086 | 53.0995 | 51.4224 | 51.1496 | 50.3265 | 50.5131 | 52.5382 | 52.4741 | 50.5677
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 11.76% | 28.37% | 39.03% | 42.5% | 44.92% | 47.14% | 41.66% | 0.33138 | 0.28067 | 0.22109 | 0.070894
Shroud Type | FP | Total P | 10.4235 | 8.4466 | 7.4624 | 6.0136 | 5.5381 | 5.1253 | 4.8905 | 3.971 | 3.5785 | 3.4285 | 3.3973 | 2.9381
Tip Clearance | 0.5185 | Total Eff | 0% | 11.8% | 28.97% | 41.14% | 45.79% | 50% | 54.71% | 57.78% | 0.65554 | 0.62312 | 0.68254 | 0.65419
Fan P/N | 36811200-1250 | dBA | 106.3917 | 104.8097 | 103.2097 | 99.3277 | 99.5277 | 98.1277 | 96.7277 | 98.6277 | 98.0458 | 96.3458 | 9533.9458 | 95.1458
Company | ACS | Position | -4.15 | -4.5 | -3.57 | -2.87 | -2.43 | -1.67 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 49.213
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.213
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8713.6929 | 21622.9052 | 30624.4255 | 34845.8646 | 39811.8619 | 45412.2222 | 58117.2652 | 73440.3921 | 75783.1777 | 83669.2974 | 89357.7519
Dia | 49.213 | Static P | 16.2867 | 13.1589 | 11.4203 | 8.9155 | 8.0307 | 7.1957 | 6.5842 | 4.4733 | 2.8265 | 2.4129 | 1.7195 | 0.49751
Rpm | 1500 | HP | 190.4016 | 153.5494 | 137.0927 | 110.173 | 103.7099 | 100.4344 | 99.9016 | 98.2939 | 98.6585 | 102.6137 | 102.4885 | 98.7651
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8132.7801 | 20181.3782 | 28582.7971 | 32522.807 | 37157.7378 | 42384.7407 | 54242.7808 | 68544.366 | 70730.9658 | 78091.3442 | 83400.5684
Dia | 49.213 | Static P | 14.1875 | 11.4628 | 9.9483 | 7.7664 | 6.9957 | 6.2683 | 5.7355 | 3.8967 | 2.4622 | 2.1019 | 1.4979 | 0.43339
Rpm | 1400 | HP | 154.8035 | 124.8413 | 111.4615 | 89.5747 | 84.32 | 81.6569 | 81.2237 | 79.9166 | 80.213 | 83.4288 | 83.327 | 80.2997
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7551.8672 | 18739.8512 | 26541.1687 | 30199.7493 | 34503.6137 | 39357.2592 | 50368.2965 | 63648.3399 | 65678.754 | 72513.3911 | 77443.385
Dia | 49.213 | Static P | 12.2331 | 9.8838 | 8.5779 | 6.6965 | 6.032 | 5.4048 | 4.9454 | 3.3599 | 2.123 | 1.8124 | 1.2915 | 0.37368
Rpm | 1300 | HP | 123.9444 | 99.955 | 89.2423 | 71.7185 | 67.5113 | 65.3791 | 65.0322 | 63.9857 | 64.223 | 66.7977 | 66.7162 | 64.2924
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6970.9544 | 17298.3241 | 24499.5404 | 27876.6917 | 31849.4895 | 36329.7777 | 46493.8121 | 58752.3137 | 60626.5421 | 66935.4379 | 71486.2015
Dia | 49.213 | Static P | 10.4235 | 8.4217 | 7.309 | 5.7059 | 5.1397 | 4.6052 | 4.2139 | 2.8629 | 1.8089 | 1.5443 | 1.1005 | 0.31841
Rpm | 1200 | HP | 97.4856 | 78.6173 | 70.1915 | 56.4086 | 53.0995 | 51.4224 | 51.1496 | 50.3265 | 50.5131 | 52.5382 | 52.4741 | 50.5677
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6390.0415 | 15856.7971 | 22457.912 | 25553.6341 | 29195.3654 | 33302.2963 | 42619.3278 | 53856.2876 | 55574.3303 | 61357.4847 | 65529.018
Dia | 49.213 | Static P | 8.7586 | 7.0765 | 6.1416 | 4.7945 | 4.3188 | 3.8697 | 3.5408 | 2.4056 | 1.52 | 1.2976 | 0.92472 | 0.26755
Rpm | 1100 | HP | 75.0887 | 60.5553 | 54.0653 | 43.449 | 40.9001 | 39.6083 | 39.3982 | 38.7642 | 38.908 | 40.4678 | 40.4184 | 38.95
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5809.1286 | 14415.2701 | 20416.2836 | 23230.5764 | 26541.2413 | 30274.8148 | 38744.8434 | 48960.2614 | 50522.1185 | 55779.5316 | 59571.8346
Dia | 49.213 | Static P | 7.2385 | 5.8484 | 5.0757 | 3.9624 | 3.5692 | 3.1981 | 2.9263 | 1.9881 | 1.2562 | 1.0724 | 0.76423 | 0.22112
Rpm | 1000 | HP | 56.4153 | 45.4961 | 40.6201 | 32.6438 | 30.7289 | 29.7583 | 29.6005 | 29.1241 | 29.2321 | 30.4041 | 30.367 | 29.2637