## 38
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2012-03-20 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9513.6714 | 13485.0262 | 20014.9637 | 23466.5382 | 25560.8824 | 26729.2364 | 34675.9297
Test Type | Best | Static Pcor | 9.0264 | 7.6722 | 6.0042 | 4.611 | 4.1732 | 3.4955 | 2.9996 | 2.1356
Test # | 1267 | HP | 53.3187 | 46.4402 | 39.1313 | 33.6401 | 33.3214 | 33.4229 | 33.3715 | 34.9656
Shroud Dia | 39 | Static Eff | 0% | 24.75% | 32.59% | 43.21% | 46.29% | 42.1% | 37.84% | 33.36%
Shroud Type | FP | Total P | 9.0264 | 7.8462 | 6.3539 | 5.3813 | 5.2321 | 4.7518 | 4.3734 | 4.4476
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 25.32% | 34.49% | 50.43% | 58.03% | 57.24% | 55.17% | 69.47%
Fan P/N | 36811200-38 | dBA | 118.5986 | 117.5579 | 114.585 | 113.5579 | 112.5443 | 109.5579 | 106.5443 | 106.5443
Company | ACS | Position | -3.95 | -3.52 | -2.7 | -1.61 | -1.22 | -0.53 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.9375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 15221.8742 | 21576.042 | 32023.9419 | 37546.4611 | 40897.4119 | 42766.7783 | 55481.4875
Dia | 38 | Static P | 23.1075 | 19.6408 | 15.3708 | 11.8042 | 10.6835 | 8.9484 | 7.6791 | 5.4671
Rpm | 2400 | HP | 218.3933 | 190.2191 | 160.2819 | 137.7897 | 136.4845 | 136.9003 | 136.6896 | 143.2193
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 13953.3847 | 19778.0385 | 29355.28 | 34417.5893 | 37489.2942 | 39202.8801 | 50858.0302
Dia | 38 | Static P | 19.4167 | 16.5037 | 12.9157 | 9.9188 | 8.9771 | 7.5192 | 6.4525 | 4.5939
Rpm | 2200 | HP | 168.2185 | 146.5172 | 123.4579 | 106.1332 | 105.1278 | 105.4481 | 105.2858 | 110.3153
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 12684.8952 | 17980.035 | 26686.6182 | 31288.7176 | 34081.1765 | 35638.9819 | 46234.5729
Dia | 38 | Static P | 16.0469 | 13.6394 | 10.6742 | 8.1974 | 7.4191 | 6.2142 | 5.3327 | 3.7966
Rpm | 2000 | HP | 126.385 | 110.0805 | 92.7557 | 79.7394 | 78.9841 | 79.2247 | 79.1028 | 82.8815
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 11416.4057 | 16182.0315 | 24017.9564 | 28159.8458 | 30673.0589 | 32075.0837 | 41611.1156
Dia | 38 | Static P | 12.998 | 11.0479 | 8.6461 | 6.6399 | 6.0095 | 5.0335 | 4.3195 | 3.0753
Rpm | 1800 | HP | 92.1347 | 80.2487 | 67.6189 | 58.13 | 57.5794 | 57.7548 | 57.6659 | 60.4206
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 10147.9162 | 14384.028 | 21349.2946 | 25030.9741 | 27264.9412 | 28511.1855 | 36987.6584
Dia | 38 | Static P | 10.27 | 8.7292 | 6.8315 | 5.2463 | 4.7482 | 3.9771 | 3.4129 | 2.4298
Rpm | 1600 | HP | 64.7091 | 56.3612 | 47.4909 | 40.8266 | 40.4398 | 40.5631 | 40.5006 | 42.4353
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 8879.4266 | 12586.0245 | 18680.6328 | 21902.1023 | 23856.8236 | 24947.2873 | 32364.2011
Dia | 38 | Static P | 7.863 | 6.6833 | 5.2303 | 4.0167 | 3.6354 | 3.0449 | 2.613 | 1.8603
Rpm | 1400 | HP | 43.3501 | 37.7576 | 31.8152 | 27.3506 | 27.0915 | 27.1741 | 27.1323 | 28.4284