## 40
1200
1600
2000
1200
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-40
DIA: 40 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10800.9173 | 15247.7448 | 22403.862 | 25162.4257 | 28672.4382 | 31776.1441 | 42550.3383
Test Type | Best | Static Pcor | 9.8162 | 8.5903 | 6.8523 | 5.27 | 4.788 | 3.9834 | 3.5829 | 2.675
Test # | 1266 | HP | 64.9895 | 56.4477 | 46.9964 | 39.8413 | 39.1397 | 38.7601 | 39.6642 | 41.7883
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 25.89% | 35.02% | 46.67% | 48.48% | 46.41% | 45.21% | 42.9%
Shroud Type | FP | Total P | 9.8162 | 8.7601 | 7.1906 | 6.0005 | 5.7095 | 5.1799 | 5.0524 | 5.31
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 26.4% | 36.74% | 53.14% | 57.81% | 60.35% | 63.75% | 85.16%
Fan P/N | 36811200-40 | dBA | 121.029 | 120.0435 | 117.029 | 115 | 112.9277 | 105.9277 | 105.9422 | 106.8989
Company | ACS | Position | -4.24 | -3.65 | -2.87 | -1.87 | -1.53 | -0.85 | -0.53 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 14401.2231 | 20330.3264 | 29871.816 | 33549.901 | 38229.9176 | 42368.1922 | 56733.7843
Dia | 40 | Static P | 17.4509 | 15.2717 | 12.1818 | 9.3689 | 8.512 | 7.0816 | 6.3695 | 4.7555
Rpm | 2000 | HP | 154.0491 | 133.8019 | 111.3989 | 94.4387 | 92.7755 | 91.8759 | 94.0188 | 99.0538
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 12961.1008 | 18297.2938 | 26884.6344 | 30194.9109 | 34406.9258 | 38131.3729 | 51060.4059
Dia | 40 | Static P | 14.1353 | 12.3701 | 9.8673 | 7.5888 | 6.8948 | 5.7361 | 5.1593 | 3.852
Rpm | 1800 | HP | 112.3018 | 97.5416 | 81.2098 | 68.8458 | 67.6333 | 66.9775 | 68.5397 | 72.2102
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 11520.9785 | 16264.2611 | 23897.4528 | 26839.9208 | 30583.9341 | 33894.5537 | 45387.0275
Dia | 40 | Static P | 11.1686 | 9.7739 | 7.7963 | 5.9961 | 5.4477 | 4.5322 | 4.0765 | 3.0435
Rpm | 1600 | HP | 78.8731 | 68.5066 | 57.0362 | 48.3526 | 47.5011 | 47.0404 | 48.1376 | 50.7156
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 10080.8562 | 14231.2285 | 20910.2712 | 23484.9307 | 26760.9423 | 29657.7345 | 39713.649
Dia | 40 | Static P | 8.551 | 7.4831 | 5.9691 | 4.5908 | 4.1709 | 3.47 | 3.1211 | 2.3302
Rpm | 1400 | HP | 52.8388 | 45.8941 | 38.2098 | 32.3925 | 31.822 | 31.5134 | 32.2484 | 33.9755
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 8640.7339 | 12198.1959 | 17923.0896 | 20129.9406 | 22937.9506 | 25420.9153 | 34040.2706
Dia | 40 | Static P | 6.2823 | 5.4978 | 4.3854 | 3.3728 | 3.0643 | 2.5494 | 2.293 | 1.712
Rpm | 1200 | HP | 33.2746 | 28.9012 | 24.0622 | 20.3988 | 20.0395 | 19.8452 | 20.3081 | 21.3956
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 7200.6116 | 10165.1632 | 14935.908 | 16774.9505 | 19114.9588 | 21184.0961 | 28366.8922
Dia | 40 | Static P | 4.3627 | 3.8179 | 3.0454 | 2.3422 | 2.128 | 1.7704 | 1.5924 | 1.1889
Rpm | 1000 | HP | 19.2561 | 16.7252 | 13.9249 | 11.8048 | 11.5969 | 11.4845 | 11.7523 | 12.3817