## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
36811-42
DIA: 42 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-16 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10203.3783 | 15261.2049 | 22218.873 | 26401.208 | 29553.1287 | 31321.5939 | 42061.8043
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2787 | 8.3438 | 6.8237 | 5.2077 | 4.6937 | 4.1541 | 3.6994 | 2.6629
Test # | 1265 | HP | 65.7824 | 58.972 | 49.449 | 40.3215 | 39.3158 | 38.818 | 38.9844 | 41.2806
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 22.74% | 33.17% | 45.2% | 49.64% | 49.81% | 46.81% | 42.74%
Shroud Type | FP | Total P | 9.2787 | 8.4611 | 7.0861 | 5.7638 | 5.4788 | 5.1379 | 4.8045 | 4.6559
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 23.06% | 34.44% | 50.02% | 57.95% | 61.61% | 60.8% | 74.72%
Fan P/N | 36811200-42 | dBA | 119.9845 | 120.031 | 118.0155 | 115.0621 | 113.9071 | 112.969 | 107.969 | 106.9226
Company | ACS | Position | -4.4 | -3.71 | -3.03 | -2.07 | -1.56 | -1.01 | -0.59 | -0.54
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.937
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 10932.191 | 16351.2909 | 23805.9354 | 28287.0085 | 31664.0665 | 33558.8506 | 45066.2189
Dia | 42 | Static P | 10.6516 | 9.5784 | 7.8334 | 5.9782 | 5.3882 | 4.7688 | 4.2468 | 3.057
Rpm | 1500 | HP | 80.9095 | 72.533 | 60.8202 | 49.5936 | 48.3568 | 47.7445 | 47.9491 | 50.7733
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 10203.3783 | 15261.2049 | 22218.873 | 26401.208 | 29553.1287 | 31321.5939 | 42061.8043
Dia | 42 | Static P | 9.2787 | 8.3438 | 6.8237 | 5.2077 | 4.6937 | 4.1541 | 3.6994 | 2.6629
Rpm | 1400 | HP | 65.7824 | 58.972 | 49.449 | 40.3215 | 39.3158 | 38.818 | 38.9844 | 41.2806
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 9474.5655 | 14171.1188 | 20631.8106 | 24515.4074 | 27442.191 | 29084.3372 | 39057.3897
Dia | 42 | Static P | 8.0005 | 7.1944 | 5.8837 | 4.4903 | 4.0471 | 3.5819 | 3.1898 | 2.2961
Rpm | 1300 | HP | 52.6691 | 47.2163 | 39.5917 | 32.2836 | 31.4785 | 31.0799 | 31.2131 | 33.0515
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 8745.7528 | 13081.0327 | 19044.7483 | 22629.6068 | 25331.2532 | 26847.0805 | 36052.9751
Dia | 42 | Static P | 6.817 | 6.1302 | 5.0134 | 3.8261 | 3.4484 | 3.052 | 2.7179 | 1.9564
Rpm | 1200 | HP | 41.4257 | 37.1369 | 31.1399 | 25.3919 | 24.7587 | 24.4452 | 24.5499 | 25.9959
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 8016.9401 | 11990.9467 | 17457.6859 | 20743.8063 | 23220.3154 | 24609.8238 | 33048.5605
Dia | 42 | Static P | 5.7282 | 5.151 | 4.2126 | 3.215 | 2.8976 | 2.5645 | 2.2838 | 1.644
Rpm | 1100 | HP | 31.9083 | 28.6049 | 23.9857 | 19.5583 | 19.0705 | 18.829 | 18.9097 | 20.0235
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 7288.1273 | 10900.8606 | 15870.6236 | 18858.0057 | 21109.3777 | 22372.567 | 30044.1459
Dia | 42 | Static P | 4.7341 | 4.2571 | 3.4815 | 2.657 | 2.3947 | 2.1195 | 1.8875 | 1.3586
Rpm | 1000 | HP | 23.9732 | 21.4912 | 18.0208 | 14.6944 | 14.3279 | 14.1465 | 14.2071 | 15.0439