## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-43
DIA: 43 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10753.3143 | 15784.6265 | 21549.4875 | 23247.7588 | 27644.8844 | 29924.4183 | 36758.9603
Test Type | Best | Static Pcor | 9.0159 | 7.7483 | 6.5421 | 4.92 | 4.5901 | 4.0974 | 3.7438 | 2.4774
Test # | 1264 | HP | 65.2023 | 58.1243 | 49.4984 | 40.1087 | 38.3861 | 38.0339 | 38.0934 | 34.8876
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 22.58% | 32.86% | 41.63% | 43.78% | 46.91% | 46.32% | 41.11%
Shroud Type | FP | Total P | 9.0159 | 7.8511 | 6.7634 | 5.3325 | 5.0702 | 4.7763 | 4.5392 | 3.6777
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 22.88% | 33.97% | 45.12% | 48.36% | 54.68% | 56.16% | 61.03%
Fan P/N | 36811200-44 | dBA | 120.0167 | 119.8668 | 119.0167 | 115 | 114.0334 | 111.9666 | 109.0167 | 107.6356
Company | ACS | Position | -4.32 | -3.84 | -3.15 | -2.24 | -1.86 | -1.22 | -0.66 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11580.7739 | 16999.2419 | 23207.7047 | 25036.6567 | 29772.1379 | 32227.0803 | 39587.5352
Dia | 43 | Static P | 11.464 | 9.8523 | 8.3184 | 6.2559 | 5.8365 | 5.21 | 4.7603 | 3.1501
Rpm | 1500 | HP | 89.2864 | 79.594 | 67.7819 | 54.9239 | 52.565 | 52.0827 | 52.1641 | 47.7742
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10808.7223 | 15865.9591 | 21660.5244 | 23367.5463 | 27787.3287 | 30078.6082 | 36948.3662
Dia | 43 | Static P | 9.9864 | 8.5824 | 7.2463 | 5.4496 | 5.0842 | 4.5384 | 4.1468 | 2.7441
Rpm | 1400 | HP | 72.5932 | 64.7128 | 55.1092 | 44.6551 | 42.7373 | 42.3452 | 42.4114 | 38.8422
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10036.6707 | 14732.6763 | 20113.3441 | 21698.4358 | 25802.5195 | 27930.1362 | 34309.1972
Dia | 43 | Static P | 8.6107 | 7.4001 | 6.2481 | 4.6989 | 4.3838 | 3.9133 | 3.5755 | 2.3661
Rpm | 1300 | HP | 58.1221 | 51.8127 | 44.1235 | 35.7534 | 34.2179 | 33.9039 | 33.9569 | 31.0992
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9264.6191 | 13599.3935 | 18566.1638 | 20029.3254 | 23817.7103 | 25781.6642 | 31670.0282
Dia | 43 | Static P | 7.3369 | 6.3055 | 5.3238 | 4.0038 | 3.7353 | 3.3344 | 3.0466 | 2.0161
Rpm | 1200 | HP | 45.7146 | 40.7521 | 34.7043 | 28.121 | 26.9133 | 26.6663 | 26.708 | 24.4604
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8492.5675 | 12466.1107 | 17018.9835 | 18360.2149 | 21832.9012 | 23633.1922 | 29030.8592
Dia | 43 | Static P | 6.1651 | 5.2983 | 4.4735 | 3.3643 | 3.1387 | 2.8018 | 2.56 | 1.6941
Rpm | 1100 | HP | 35.2119 | 31.3895 | 26.7312 | 21.6603 | 20.7301 | 20.5399 | 20.572 | 18.8407
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7720.5159 | 11332.8279 | 15471.8031 | 16691.1045 | 19848.092 | 21484.7202 | 26391.6902
Dia | 43 | Static P | 5.0951 | 4.3788 | 3.6971 | 2.7804 | 2.594 | 2.3155 | 2.1157 | 1.4001
Rpm | 1000 | HP | 26.4552 | 23.5834 | 20.0835 | 16.2737 | 15.5748 | 15.4319 | 15.456 | 14.1553