## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-44
DIA: 44 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10753.3143 | 15784.6265 | 21549.4875 | 23247.7588 | 27644.8844 | 29924.4183 | 36758.9603
Test Type | Best | Static Pcor | 9.0159 | 7.7483 | 6.5421 | 4.92 | 4.5901 | 4.0974 | 3.7438 | 2.4774
Test # | 1264 | HP | 65.2023 | 58.1243 | 49.4984 | 40.1087 | 38.3861 | 38.0339 | 38.0934 | 34.8876
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 22.58% | 32.86% | 41.63% | 43.78% | 46.91% | 46.32% | 41.11%
Shroud Type | FP | Total P | 9.0159 | 7.8511 | 6.7634 | 5.3325 | 5.0702 | 4.7763 | 4.5392 | 3.6777
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 22.88% | 33.97% | 45.12% | 48.36% | 54.68% | 56.16% | 61.03%
Fan P/N | 36811200-44 | dBA | 120.0167 | 119.8668 | 119.0167 | 115 | 114.0334 | 111.9666 | 109.0167 | 107.6356
Company | ACS | Position | -4.32 | -3.84 | -3.15 | -2.24 | -1.86 | -1.22 | -0.66 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12407.6703 | 18213.0306 | 24864.7933 | 26824.3371 | 31897.9435 | 34528.1749 | 42414.1849
Dia | 44 | Static P | 12.0034 | 10.3158 | 8.7098 | 6.5503 | 6.1111 | 5.4551 | 4.9843 | 3.2984
Rpm | 1500 | HP | 100.1628 | 89.2897 | 76.0387 | 61.6144 | 58.9682 | 58.4271 | 58.5185 | 53.5938
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11580.4923 | 16998.8286 | 23207.1404 | 25036.0479 | 29771.414 | 32226.2966 | 39586.5726
Dia | 44 | Static P | 10.4563 | 8.9862 | 7.5872 | 5.706 | 5.3234 | 4.752 | 4.3419 | 2.8732
Rpm | 1400 | HP | 81.4361 | 72.5958 | 61.8223 | 50.0948 | 47.9433 | 47.5034 | 47.5777 | 43.5737
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10753.3143 | 15784.6265 | 21549.4875 | 23247.7588 | 27644.8844 | 29924.4183 | 36758.9603
Dia | 44 | Static P | 9.0159 | 7.7483 | 6.5421 | 4.92 | 4.5901 | 4.0974 | 3.7438 | 2.4774
Rpm | 1300 | HP | 65.2023 | 58.1243 | 49.4984 | 40.1087 | 38.3861 | 38.0339 | 38.0934 | 34.8876
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9926.1362 | 14570.4245 | 19891.8346 | 21459.4696 | 25518.3548 | 27622.54 | 33931.348
Dia | 44 | Static P | 7.6822 | 6.6021 | 5.5743 | 4.1922 | 3.9111 | 3.4913 | 3.1899 | 2.111
Rpm | 1200 | HP | 51.2834 | 45.7163 | 38.9318 | 31.5466 | 30.1917 | 29.9147 | 29.9615 | 27.44
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9098.9582 | 13356.2224 | 18234.1817 | 19671.1805 | 23391.8253 | 25320.6616 | 31103.7356
Dia | 44 | Static P | 6.4551 | 5.5476 | 4.684 | 3.5226 | 3.2864 | 2.9336 | 2.6804 | 1.7738
Rpm | 1100 | HP | 39.5012 | 35.2132 | 29.9874 | 24.2989 | 23.2553 | 23.0419 | 23.078 | 21.1358
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8271.7802 | 12142.0204 | 16576.5288 | 17882.8914 | 21265.2957 | 23018.7833 | 28276.1233
Dia | 44 | Static P | 5.3348 | 4.5848 | 3.871 | 2.9112 | 2.716 | 2.4245 | 2.2152 | 1.4659
Rpm | 1000 | HP | 29.6779 | 26.4562 | 22.53 | 18.2561 | 17.4721 | 17.3117 | 17.3388 | 15.8796