## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-45
DIA: 45 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-15 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 10753.3143 | 15784.6265 | 21549.4875 | 23247.7588 | 27644.8844 | 29924.4183 | 36758.9603
Test Type | Best | Static Pcor | 9.0159 | 7.7483 | 6.5421 | 4.92 | 4.5901 | 4.0974 | 3.7438 | 2.4774
Test # | 1264 | HP | 65.2023 | 58.1243 | 49.4984 | 40.1087 | 38.3861 | 38.0339 | 38.0934 | 34.8876
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 22.58% | 32.86% | 41.63% | 43.78% | 46.91% | 46.32% | 41.11%
Shroud Type | FP | Total P | 9.0159 | 7.8511 | 6.7634 | 5.3325 | 5.0702 | 4.7763 | 4.5392 | 3.6777
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 22.88% | 33.97% | 45.12% | 48.36% | 54.68% | 56.16% | 61.03%
Fan P/N | 36811200-44 | dBA | 120.0167 | 119.8668 | 119.0167 | 115 | 114.0334 | 111.9666 | 109.0167 | 107.6356
Company | ACS | Position | -4.32 | -3.84 | -3.15 | -2.24 | -1.86 | -1.22 | -0.66 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 13273.0202 | 19483.2646 | 26598.9421 | 28695.1507 | 34122.6064 | 36936.2784 | 45372.2836
Dia | 45 | Static P | 12.5552 | 10.7901 | 9.1102 | 6.8514 | 6.392 | 5.7059 | 5.2134 | 3.45
Rpm | 1500 | HP | 112.0742 | 99.908 | 85.0813 | 68.9416 | 65.9807 | 65.3753 | 65.4775 | 59.9672
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12388.1522 | 18184.3803 | 24825.6793 | 26782.1406 | 31847.766 | 34473.8599 | 42347.4647
Dia | 45 | Static P | 10.937 | 9.3994 | 7.936 | 5.9683 | 5.5682 | 4.9704 | 4.5415 | 3.0053
Rpm | 1400 | HP | 91.1205 | 81.2289 | 69.1743 | 56.0521 | 53.6448 | 53.1526 | 53.2357 | 48.7556
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11503.2842 | 16885.496 | 23052.4165 | 24869.1306 | 29572.9256 | 32011.4413 | 39322.6458
Dia | 45 | Static P | 9.4303 | 8.1045 | 6.8428 | 5.1462 | 4.8011 | 4.2857 | 3.9159 | 2.5913
Rpm | 1300 | HP | 72.9562 | 65.0364 | 55.3848 | 44.8784 | 42.951 | 42.5569 | 42.6234 | 39.0364
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10618.4162 | 15586.6117 | 21279.1537 | 22956.1205 | 27298.0851 | 29549.0227 | 36297.8269
Dia | 45 | Static P | 8.0353 | 6.9056 | 5.8306 | 4.3849 | 4.0909 | 3.6518 | 3.3366 | 2.208
Rpm | 1200 | HP | 57.382 | 51.1529 | 43.5616 | 35.2981 | 33.7821 | 33.4722 | 33.5245 | 30.7032
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9733.5482 | 14287.7274 | 19505.8909 | 21043.1105 | 25023.2447 | 27086.6042 | 33273.0079
Dia | 45 | Static P | 6.7519 | 5.8027 | 4.8993 | 3.6845 | 3.4375 | 3.0685 | 2.8037 | 1.8553
Rpm | 1100 | HP | 44.1987 | 39.4008 | 33.5535 | 27.1885 | 26.0208 | 25.7821 | 25.8224 | 23.6493
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8848.6802 | 12988.8431 | 17732.6281 | 19130.1004 | 22748.4043 | 24624.1856 | 30248.189
Dia | 45 | Static P | 5.5801 | 4.7956 | 4.049 | 3.0451 | 2.8409 | 2.5359 | 2.3171 | 1.5333
Rpm | 1000 | HP | 33.2072 | 29.6024 | 25.2093 | 20.4271 | 19.5498 | 19.3705 | 19.4007 | 17.7681