## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-46
DIA: 46 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-14 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 12124.6235 | 14492.7832 | 20995.1435 | 23330.5541 | 26873.102 | 30172.9877 | 38395.3763
Test Type | Best | Static Pcor | 8.82 | 7.231 | 6.3417 | 4.802 | 4.3933 | 3.9371 | 3.588 | 2.6609
Test # | 1263 | HP | 66.7526 | 56.8133 | 50.6135 | 40.3319 | 38.624 | 37.3475 | 37.2472 | 39.1164
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 24.31% | 28.6% | 39.37% | 41.8% | 44.62% | 45.78% | 41.14%
Shroud Type | FP | Total P | 8.82 | 7.3356 | 6.4911 | 5.1157 | 4.7807 | 4.4511 | 4.2359 | 3.7101
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 24.66% | 29.27% | 41.94% | 45.48% | 50.44% | 54.04% | 57.36%
Fan P/N | 36811200-46 | dBA | 120.1088 | 119.8198 | 119.9277 | 116.0181 | 115.0181 | 112.0362 | 111.0181 | 104.0362
Company | ACS | Position | -4.14 | -3.73 | -3.53 | -2.71 | -2.07 | -1.47 | -0.96 | -0.15
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 15155.7793 | 18115.979 | 26243.9293 | 29163.1927 | 33591.3775 | 37716.2346 | 47994.2204
Dia | 46 | Static P | 13.7812 | 11.2984 | 9.9088 | 7.5031 | 6.8646 | 6.1517 | 5.6062 | 4.1576
Rpm | 1500 | HP | 130.3763 | 110.9636 | 98.8545 | 78.7733 | 75.4375 | 72.9442 | 72.7485 | 76.3991
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 14428.3019 | 17246.412 | 24984.2207 | 27763.3594 | 31978.9914 | 35905.8553 | 45690.4978
Dia | 46 | Static P | 12.49 | 10.2398 | 8.9804 | 6.8001 | 6.2214 | 5.5753 | 5.0809 | 3.768
Rpm | 1428 | HP | 112.4888 | 95.7395 | 85.2918 | 67.9657 | 65.0876 | 62.9364 | 62.7675 | 65.9173
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 13135.0088 | 15700.5152 | 22744.7387 | 25274.767 | 29112.5272 | 32687.4033 | 41594.991
Dia | 46 | Static P | 10.3512 | 8.4864 | 7.4426 | 5.6357 | 5.156 | 4.6206 | 4.2109 | 3.1228
Rpm | 1300 | HP | 84.8701 | 72.2332 | 64.3506 | 51.2785 | 49.107 | 47.484 | 47.3566 | 49.733
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 12124.6235 | 14492.7832 | 20995.1435 | 23330.5541 | 26873.102 | 30172.9877 | 38395.3763
Dia | 46 | Static P | 8.82 | 7.231 | 6.3417 | 4.802 | 4.3933 | 3.9371 | 3.588 | 2.6609
Rpm | 1200 | HP | 66.7526 | 56.8133 | 50.6135 | 40.3319 | 38.624 | 37.3475 | 37.2472 | 39.1164
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 11114.2382 | 13285.0513 | 19245.5482 | 21386.3413 | 24633.6768 | 27658.572 | 35195.7616
Dia | 46 | Static P | 7.4112 | 6.076 | 5.3287 | 4.035 | 3.6916 | 3.3083 | 3.0149 | 2.2359
Rpm | 1100 | HP | 51.4165 | 43.7607 | 38.9853 | 31.0658 | 29.7503 | 28.767 | 28.6898 | 30.1296
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 10103.8529 | 12077.3194 | 17495.9529 | 19442.1284 | 22394.2517 | 25144.1564 | 31996.1469
Dia | 46 | Static P | 6.125 | 5.0215 | 4.4039 | 3.3347 | 3.0509 | 2.7341 | 2.4917 | 1.8478
Rpm | 1000 | HP | 38.63 | 32.8781 | 29.2902 | 23.3402 | 22.3519 | 21.6131 | 21.5551 | 22.6368