## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-11-48
DIA: 48 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-03-13 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 13104.8465 | 13651.2715 | 20348.0555 | 22755.3974 | 26969.5151 | 30889.9 | 41734.398
Test Type | Best | Static Pcor | 7.989 | 6.61 | 5.8547 | 4.5734 | 4.1264 | 3.6061 | 3.3717 | 2.4566
Test # | 1262 | HP | 62.5336 | 52.1862 | 47.7725 | 38.772 | 36.6057 | 35.1155 | 34.7498 | 34.4433
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 26.14% | 26.35% | 37.8% | 40.4% | 43.62% | 47.21% | 46.88%
Shroud Type | FP | Total P | 7.989 | 6.7093 | 5.9624 | 4.8127 | 4.4257 | 4.0266 | 3.9233 | 3.4636
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 26.54% | 26.83% | 39.78% | 43.33% | 48.71% | 54.93% | 66.1%
Fan P/N | 36811200-48 | dBA | 120.0395 | 119.9803 | 119.9606 | 115.9606 | 114.9015 | 112.8035 | 108.9606 | 103.8623
Company | ACS | Position | -4.46 | -4.1 | -3.91 | -3.1 | -2.59 | -1.88 | -1.53 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 11 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 5.625
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1100
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 17870.2452 | 18615.3702 | 27747.3485 | 31030.0873 | 36776.6115 | 42122.591 | 56910.5427
Dia | 48 | Static P | 14.8556 | 12.2913 | 10.8868 | 8.5042 | 7.6731 | 6.7056 | 6.2697 | 4.5681
Rpm | 1500 | HP | 158.5656 | 132.3279 | 121.1362 | 98.3137 | 92.8207 | 89.042 | 88.1146 | 87.3373
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 16678.8955 | 17374.3456 | 25897.5252 | 28961.4148 | 34324.8374 | 39314.4182 | 53116.5065
Dia | 48 | Static P | 12.9409 | 10.7071 | 9.4836 | 7.4081 | 6.6841 | 5.8413 | 5.4616 | 3.9793
Rpm | 1400 | HP | 128.9197 | 107.5875 | 98.4882 | 79.9327 | 75.4666 | 72.3944 | 71.6404 | 71.0085
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 15487.5459 | 16133.3209 | 24047.702 | 26892.7424 | 31873.0633 | 36506.2455 | 49322.4703
Dia | 48 | Static P | 11.1582 | 9.2321 | 8.1772 | 6.3876 | 5.7633 | 5.0367 | 4.7093 | 3.4312
Rpm | 1300 | HP | 103.2203 | 86.1405 | 78.8552 | 63.9986 | 60.4228 | 57.963 | 57.3593 | 56.8534
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 14296.1962 | 14892.2962 | 22197.8788 | 24824.0699 | 29421.2892 | 33698.0728 | 45528.4341
Dia | 48 | Static P | 9.5076 | 7.8664 | 6.9676 | 5.4427 | 4.9108 | 4.2916 | 4.0126 | 2.9236
Rpm | 1200 | HP | 81.1856 | 67.7519 | 62.0217 | 50.3366 | 47.5242 | 45.5895 | 45.1147 | 44.7167
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 13104.8465 | 13651.2715 | 20348.0555 | 22755.3974 | 26969.5151 | 30889.9 | 41734.398
Dia | 48 | Static P | 7.989 | 6.61 | 5.8547 | 4.5734 | 4.1264 | 3.6061 | 3.3717 | 2.4566
Rpm | 1100 | HP | 62.5336 | 52.1862 | 47.7725 | 38.772 | 36.6057 | 35.1155 | 34.7498 | 34.4433
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 11913.4968 | 12410.2468 | 18498.2323 | 20686.7249 | 24517.741 | 28081.7273 | 37940.3618
Dia | 48 | Static P | 6.6025 | 5.4628 | 4.8386 | 3.7796 | 3.4102 | 2.9803 | 2.7866 | 2.0303
Rpm | 1000 | HP | 46.9824 | 39.2083 | 35.8922 | 29.13 | 27.5024 | 26.3828 | 26.108 | 25.8777