## 24
2500
3000
3500
4000
2500
3000
35000
4000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-09-06 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7911.6404 | 11561.9305 | 15886.5673 | 16617.0074 | 17658.3668 | 18000 | 18527.2667
Test Type | Best | Static Pcor | 11.626 | 6.6453 | 5.018 | 3.5983 | 2.9436 | 2.0302 | 1.572 | 0.67304
Test # | 815 | HP | 34.1476 | 21.5504 | 18.5649 | 18.7921 | 18.9487 | 19.2426 | 19.209 | 18.6903
Shroud Dia | 24.5 | Static Eff | 0% | 38.42% | 49.22% | 47.91% | 40.66% | 29.34% | 22.39% | 10.51%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.626 | 7.25 | 6.3095 | 6.0366 | 5.6113 | 5.0428 | 4.4863 | 3.9894
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 41.92% | 61.89% | 80.38% | 77.5% | 72.88% | 63.89% | 62.28%
Fan P/N | 216200-24 | dBA | 119 | 114.9922 | 113 | 106.9226 | 106.969 | 106.969 | 108 | 108.9845
Company | ACS | Position | -2.39 | -1.36 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 181 | 113 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 73
# of Blades | 9
Fan Dia | 24
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.437
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2800
Desired Fan Dia | 24
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11302.3434 | 16517.0436 | 22695.0961 | 23738.582 | 25226.2382 | 25714.2857 | 26467.5239
Dia | 24 | Static P | 23.7265 | 13.5617 | 10.2408 | 7.3434 | 6.0073 | 4.1433 | 3.2082 | 1.3735
Rpm | 4000 | HP | 99.5556 | 62.8292 | 54.1249 | 54.7874 | 55.2441 | 56.101 | 56.003 | 54.4908
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9889.5505 | 14452.4131 | 19858.2091 | 20771.2593 | 22072.9585 | 22500 | 23159.0834
Dia | 24 | Static P | 18.1656 | 10.3832 | 7.8406 | 5.6223 | 4.5993 | 3.1722 | 2.4563 | 1.0516
Rpm | 3500 | HP | 66.6945 | 42.0907 | 36.2595 | 36.7033 | 37.0092 | 37.5833 | 37.5177 | 36.5046
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8476.7576 | 12387.7827 | 17021.3221 | 17803.9365 | 18919.6787 | 19285.7143 | 19850.6429
Dia | 24 | Static P | 13.3462 | 7.6285 | 5.7605 | 4.1306 | 3.3791 | 2.3306 | 1.8046 | 0.77262
Rpm | 3000 | HP | 42 | 26.5061 | 22.834 | 23.1134 | 23.3061 | 23.6676 | 23.6263 | 22.9883
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7063.9647 | 10323.1522 | 14184.4351 | 14836.6138 | 15766.3989 | 16071.4286 | 16542.2024
Dia | 24 | Static P | 9.2682 | 5.2976 | 4.0003 | 2.8685 | 2.3466 | 1.6185 | 1.2532 | 0.53654
Rpm | 2500 | HP | 24.3056 | 15.3392 | 13.2141 | 13.3758 | 13.4873 | 13.6965 | 13.6726 | 13.3034
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5651.1717 | 8258.5218 | 11347.548 | 11869.291 | 12613.1191 | 12857.1429 | 13233.762
Dia | 24 | Static P | 5.9316 | 3.3904 | 2.5602 | 1.8358 | 1.5018 | 1.0358 | 0.80204 | 0.34339
Rpm | 2000 | HP | 12.4444 | 7.8536 | 6.7656 | 6.8484 | 6.9055 | 7.0126 | 7.0004 | 6.8113
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4238.3788 | 6193.8913 | 8510.661 | 8901.9683 | 9459.8393 | 9642.8571 | 9925.3215
Dia | 24 | Static P | 3.3365 | 1.9071 | 1.4401 | 1.0327 | 0.84478 | 0.58265 | 0.45115 | 0.19316
Rpm | 1500 | HP | 5.25 | 3.3133 | 2.8542 | 2.8892 | 2.9133 | 2.9585 | 2.9533 | 2.8735