## 26
2500
3000
3500
2500
3000
3500
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-09-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7602.1155 | 11350.2885 | 16742.64 | 18176.4732 | 19340.4163 | 19686.5816 | 21232.6527
Test Type | Best | Static Pcor | 11.687 | 7.3788 | 5.294 | 4.1392 | 3.5251 | 2.5484 | 1.9791 | 0.87865
Test # | 814 | HP | 39.8507 | 28.0892 | 22.5605 | 22.2235 | 22.1654 | 21.8525 | 21.6823 | 21.3529
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 31.45% | 41.95% | 49.11% | 45.53% | 35.52% | 28.3% | 13.76%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.687 | 7.7572 | 6.1375 | 5.9746 | 5.6884 | 4.9976 | 4.5168 | 3.8305
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 33.07% | 48.63% | 70.89% | 73.47% | 69.66% | 64.59% | 59.99%
Fan P/N | 216200-26 | dBA | 120.0084 | 116.925 | 1145 | 107.0084 | 106.9666 | 106.9166 | 108.0502 | 109.4833
Company | ACS | Position | -2.54 | -1.62 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 211 | 146 | 114 | 103 | 99 | 93 | 89 | 84
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.687
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10233.617 | 15279.2345 | 22538.1692 | 24468.3293 | 26035.1758 | 26501.1675 | 28582.4171
Dia | 26 | Static P | 21.1783 | 13.3714 | 9.5934 | 7.5007 | 6.388 | 4.618 | 3.5864 | 1.5922
Rpm | 3500 | HP | 97.2121 | 68.521 | 55.0342 | 54.2122 | 54.0705 | 53.3071 | 52.892 | 52.0883
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8771.6717 | 13096.4867 | 19318.4307 | 20972.8537 | 22315.8649 | 22715.2864 | 24499.2146
Dia | 26 | Static P | 15.5596 | 9.8239 | 7.0482 | 5.5107 | 4.6932 | 3.3928 | 2.6349 | 1.1698
Rpm | 3000 | HP | 61.2181 | 43.1502 | 34.6571 | 34.1395 | 34.0502 | 33.5695 | 33.3081 | 32.802
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7309.7264 | 10913.7389 | 16098.6923 | 17477.3781 | 18596.5541 | 18929.4054 | 20416.0122
Dia | 26 | Static P | 10.8053 | 6.8221 | 4.8946 | 3.8269 | 3.2592 | 2.3561 | 1.8298 | 0.81236
Rpm | 2500 | HP | 35.4271 | 24.9712 | 20.0562 | 19.7566 | 19.705 | 19.4268 | 19.2755 | 18.9826
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5847.7811 | 8730.9912 | 12878.9538 | 13981.9025 | 14877.2433 | 15143.5243 | 16332.8098
Dia | 26 | Static P | 6.9154 | 4.3662 | 3.1325 | 2.4492 | 2.0859 | 1.5079 | 1.1711 | 0.51991
Rpm | 2000 | HP | 18.1387 | 12.7853 | 10.2688 | 10.1154 | 10.089 | 9.9465 | 9.8691 | 9.7191
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4385.8359 | 6548.2434 | 9659.2154 | 10486.4268 | 11157.9325 | 11357.6432 | 12249.6073
Dia | 26 | Static P | 3.8899 | 2.456 | 1.7621 | 1.3777 | 1.1733 | 0.8482 | 0.65873 | 0.29245
Rpm | 1500 | HP | 7.6523 | 5.3938 | 4.3321 | 4.2674 | 4.2563 | 4.1962 | 4.1635 | 4.1002