## 27
2500
3000
3500
2500
3000
3500
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-09-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7602.1155 | 11350.2885 | 16742.64 | 18176.4732 | 19340.4163 | 19686.5816 | 21232.6527
Test Type | Best | Static Pcor | 11.687 | 7.3788 | 5.294 | 4.1392 | 3.5251 | 2.5484 | 1.9791 | 0.87865
Test # | 814 | HP | 39.8507 | 28.0892 | 22.5605 | 22.2235 | 22.1654 | 21.8525 | 21.6823 | 21.3529
Shroud Dia | 26.5 | Static Eff | 0% | 31.45% | 41.95% | 49.11% | 45.53% | 35.52% | 28.3% | 13.76%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.687 | 7.7572 | 6.1375 | 5.9746 | 5.6884 | 4.9976 | 4.5168 | 3.8305
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 33.07% | 48.63% | 70.89% | 73.47% | 69.66% | 64.59% | 59.99%
Fan P/N | 216200-26 | dBA | 120.0084 | 116.925 | 1145 | 107.0084 | 106.9666 | 106.9166 | 108.0502 | 109.4833
Company | ACS | Position | -2.54 | -1.62 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 211 | 146 | 114 | 103 | 99 | 93 | 89 | 84
# of Blades | 9
Fan Dia | 26
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 3.687
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2600
Desired Fan Dia | 26
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11460.4167 | 17110.8997 | 25240.031 | 27401.5775 | 29156.2565 | 29678.1111 | 32008.8595
Dia | 27 | Static P | 22.8388 | 14.4197 | 10.3456 | 8.0888 | 6.8889 | 4.98 | 3.8676 | 1.7171
Rpm | 3500 | HP | 117.4011 | 82.7514 | 66.4637 | 65.4711 | 65.2999 | 64.3779 | 63.8766 | 62.9061
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9823.2143 | 14666.4855 | 21634.3123 | 23487.0664 | 24991.077 | 25438.3809 | 27436.1653
Dia | 27 | Static P | 16.7795 | 10.5941 | 7.6008 | 5.9428 | 5.0612 | 3.6588 | 2.8415 | 1.2615
Rpm | 3000 | HP | 73.9319 | 52.1117 | 41.8547 | 41.2296 | 41.1218 | 40.5412 | 40.2255 | 39.6143
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8186.0119 | 12222.0712 | 18028.5936 | 19572.5553 | 20825.8975 | 21198.6508 | 22863.4711
Dia | 27 | Static P | 11.6524 | 7.357 | 5.2783 | 4.1269 | 3.5147 | 2.5408 | 1.9733 | 0.87605
Rpm | 2500 | HP | 42.7847 | 30.1572 | 24.2215 | 23.8597 | 23.7973 | 23.4613 | 23.2787 | 22.9249
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6548.8095 | 9777.657 | 14422.8748 | 15658.0443 | 16660.718 | 16958.9206 | 18290.7769
Dia | 27 | Static P | 7.4576 | 4.7085 | 3.3781 | 2.6412 | 2.2494 | 1.6261 | 1.2629 | 0.56067
Rpm | 2000 | HP | 21.9057 | 15.4405 | 12.4014 | 12.2162 | 12.1842 | 12.0122 | 11.9187 | 11.7376
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4911.6071 | 7333.2427 | 10817.1561 | 11743.5332 | 12495.5385 | 12719.1905 | 13718.0827
Dia | 27 | Static P | 4.1949 | 2.6485 | 1.9002 | 1.4857 | 1.2653 | 0.9147 | 0.71038 | 0.31538
Rpm | 1500 | HP | 9.2415 | 6.514 | 5.2318 | 5.1537 | 5.1402 | 5.0677 | 5.0282 | 4.9518