## 30
2500
3000
3500
1000
2500
3000
35000
1000
2000
1500
2000
1500

## datasheet (2)
Date | 2005-08-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6407.3952 | 12030.4797 | 17473.6528 | 20220.8613 | 23448.0321 | 24479.5532 | 26138.107
Test Type | Best | Static Pcor | 11.0702 | 7.979 | 5.858 | 4.2573 | 4.1628 | 3.4477 | 2.8013 | 1.3348
Test # | 812 | HP | 48.9013 | 37.6309 | 29.3268 | 27.5342 | 28.3626 | 27.7257 | 27.5835 | 26.3078
Shroud Dia | 30.54 | Static Eff | 0% | 21.4% | 37.85% | 42.55% | 46.74% | 45.92% | 39.15% | 20.89%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.0702 | 8.1169 | 6.3443 | 5.2833 | 5.5368 | 5.2952 | 4.8148 | 3.6305
Tip Clearance | 0.27 | Total Eff | 0% | 21.77% | 40.99% | 52.81% | 62.17% | 70.53% | 67.3% | 56.81%
Fan P/N | 216200-30 | dBA | 122.0296 | 120.4606 | 117.0296 | 111.5494 | 105.9606 | 105.9803 | 106.9507 | 108.9901
Company | ACS | Position | -2.95 | -2.1 | -1.44 | -1.11 | -0.27 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 269 | 206 | 159 | 140 | 140 | 131 | 126 | 112
# of Blades | 9
Fan Dia | 30
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2200
Desired Fan Dia | 30
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10193.5833 | 19139.3995 | 27798.9932 | 32169.5521 | 37303.6874 | 38944.7437 | 41583.3521
Dia | 30 | Static P | 28.0185 | 20.1947 | 14.8265 | 10.7753 | 10.5361 | 8.7262 | 7.0899 | 3.3783
Rpm | 3500 | HP | 196.9048 | 151.5238 | 118.0866 | 110.8687 | 114.204 | 111.6396 | 111.067 | 105.9302
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8737.3571 | 16405.1996 | 23827.7084 | 27573.9018 | 31974.5892 | 33381.2088 | 35642.8732
Dia | 30 | Static P | 20.585 | 14.8369 | 10.8929 | 7.9165 | 7.7408 | 6.4111 | 5.2089 | 2.482
Rpm | 3000 | HP | 123.9983 | 95.4202 | 74.3636 | 69.8182 | 71.9186 | 70.3037 | 69.9431 | 66.7082
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7281.1309 | 13670.9997 | 19856.4237 | 22978.2515 | 26645.491 | 27817.674 | 29702.3944
Dia | 30 | Static P | 14.2952 | 10.3034 | 7.5645 | 5.4976 | 5.3756 | 4.4521 | 3.6173 | 1.7236
Rpm | 2500 | HP | 71.7583 | 55.22 | 43.0345 | 40.404 | 41.6195 | 40.685 | 40.4763 | 38.6043
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5824.9047 | 10936.7997 | 15885.139 | 18382.6012 | 21316.3928 | 22254.1392 | 23761.9155
Dia | 30 | Static P | 9.1489 | 6.5942 | 4.8413 | 3.5185 | 3.4404 | 2.8494 | 2.3151 | 1.1031
Rpm | 2000 | HP | 36.7403 | 28.2727 | 22.0336 | 20.6869 | 21.3092 | 20.8307 | 20.7239 | 19.7654
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4368.6785 | 8202.5998 | 11913.8542 | 13786.9509 | 15987.2946 | 16690.6044 | 17821.4366
Dia | 30 | Static P | 5.1463 | 3.7092 | 2.7232 | 1.9791 | 1.9352 | 1.6028 | 1.3022 | 0.62051
Rpm | 1500 | HP | 15.4998 | 11.9275 | 9.2954 | 8.7273 | 8.9898 | 8.788 | 8.7429 | 8.3385
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 2912.4524 | 5468.3999 | 7942.5695 | 9191.3006 | 10658.1964 | 11127.0696 | 11880.9577
Dia | 30 | Static P | 2.2872 | 1.6485 | 1.2103 | 0.87961 | 0.86009 | 0.71234 | 0.57877 | 0.27578
Rpm | 1000 | HP | 4.5925 | 3.5341 | 2.7542 | 2.5859 | 2.6637 | 2.6038 | 2.5905 | 2.4707