## 33
1500
2000
2500
3000
2000
3000
25000
1500
1000
1000

## datasheet (2)
Date | 2005-08-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9169.9573 | 12389.026 | 18089.0176 | 20386.7019 | 25111.6911 | 26227.0097 | 29641.8804
Test Type | Best | Static Pcor | 11.202 | 8.3442 | 6.336 | 4.6128 | 4.2822 | 3.7988 | 3.1731 | 1.6207
Test # | 811 | HP | 54.7148 | 42.7977 | 33.9282 | 30.1501 | 31.6759 | 30.9083 | 30.9069 | 29.9359
Shroud Dia | 32.5 | Static Eff | 0% | 28.16% | 36.44% | 43.59% | 43.41% | 48.61% | 42.41% | 25.28%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.202 | 8.5553 | 6.7213 | 5.4341 | 5.3254 | 5.3816 | 4.8996 | 3.8262
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 28.87% | 38.66% | 51.35% | 53.98% | 68.86% | 65.48% | 59.67%
Fan P/N | 216200-32 | dBA | 123.031 | 121.9484 | 120 | 111.5207 | 107.0207 | 107.4793 | 108.031 | 109.938
Company | ACS | Position | -3.24 | -2.3 | -1.7 | -0.65 | -0.65 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 309 | 242 | 189 | 159 | 163 | 149 | 142 | 127
# of Blades | 9
Fan Dia | 32
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.375
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2100
Desired Fan Dia | 32
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 14366.8367 | 19410.2446 | 28340.5861 | 31940.4343 | 39343.2113 | 41090.6131 | 46440.7896
Dia | 33 | Static P | 24.3123 | 18.11 | 13.7514 | 10.0114 | 9.2938 | 8.2447 | 6.8867 | 3.5176
Rpm | 3000 | HP | 186.0504 | 145.528 | 115.3683 | 102.5214 | 107.7098 | 105.0995 | 105.0948 | 101.793
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11972.3639 | 16175.2039 | 23617.155 | 26617.0286 | 32786.0094 | 34242.1775 | 38700.658
Dia | 33 | Static P | 16.8836 | 12.5764 | 9.5496 | 6.9524 | 6.454 | 5.7255 | 4.7824 | 2.4427
Rpm | 2500 | HP | 107.6681 | 84.2176 | 66.7641 | 59.3295 | 62.3321 | 60.8215 | 60.8187 | 58.908
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9577.8912 | 12940.1631 | 18893.724 | 21293.6229 | 26228.8075 | 27393.742 | 30960.5264
Dia | 33 | Static P | 10.8055 | 8.0489 | 6.1117 | 4.4495 | 4.1306 | 3.6643 | 3.0607 | 1.5634
Rpm | 2000 | HP | 55.126 | 43.1194 | 34.1832 | 30.3767 | 31.914 | 31.1406 | 31.1392 | 30.1609
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7183.4184 | 9705.1223 | 14170.293 | 15970.2172 | 19671.6056 | 20545.3065 | 23220.3948
Dia | 33 | Static P | 6.0781 | 4.5275 | 3.4379 | 2.5028 | 2.3235 | 2.0612 | 1.7217 | 0.87939
Rpm | 1500 | HP | 23.2563 | 18.191 | 14.421 | 12.8152 | 13.4637 | 13.1374 | 13.1368 | 12.7241
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4788.9456 | 6470.0815 | 9446.862 | 10646.8114 | 13114.4038 | 13696.871 | 15480.2632
Dia | 33 | Static P | 2.7014 | 2.0122 | 1.5279 | 1.1124 | 1.0326 | 0.91608 | 0.76519 | 0.39084
Rpm | 1000 | HP | 6.8908 | 5.3899 | 4.2729 | 3.7971 | 3.9893 | 3.8926 | 3.8924 | 3.7701
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4788.9456 | 6470.0815 | 9446.862 | 10646.8114 | 13114.4038 | 13696.871 | 15480.2632
Dia | 33 | Static P | 2.7014 | 2.0122 | 1.5279 | 1.1124 | 1.0326 | 0.91608 | 0.76519 | 0.39084
Rpm | 1000 | HP | 6.8908 | 5.3899 | 4.2729 | 3.7971 | 3.9893 | 3.8926 | 3.8924 | 3.7701