## 35
1500
1700
2100
2500
1900
2300
2100
1500
1700
2500
1900
2300

## datasheet (2)
Date | 2005-08-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 9714.3827 | 13763.2629 | 19435.7505 | 21684.9815 | 26568.5482 | 28824.4995 | 32515.3089
Test Type | Best | Static Pcor | 11.3273 | 8.6807 | 6.5714 | 4.8915 | 4.3223 | 4.1439 | 3.6028 | 1.9503
Test # | 809 | HP | 62.6282 | 50.1084 | 39.5796 | 34.7065 | 33.6582 | 35.1669 | 35.3593 | 33.7099
Shroud Dia | 34.5 | Static Eff | 0% | 26.51% | 35.99% | 43.14% | 43.86% | 49.31% | 46.26% | 29.63%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.3273 | 8.8615 | 6.9344 | 5.6155 | 5.2235 | 5.4966 | 5.195 | 3.9764
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 27.06% | 37.98% | 49.53% | 53% | 65.4% | 66.7% | 60.41%
Fan P/N | 216200-34 | dBA | 124.0435 | 123.0109 | 120.4891 | 114.0435 | 113.0109 | 108.9891 | 108.9783 | 111.9241
Company | ACS | Position | -3.17 | -2.49 | -1.91 | -1.1 | -0.65 | -0.06 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 355 | 284 | 224 | 188 | 177 | 175 | 170 | 148
# of Blades | 9
Fan Dia | 34
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 2000
Desired Fan Dia | 34
Desired Air Dens | 0.075
Notes
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 13246.2395 | 18767.1705 | 26502.0037 | 29568.9873 | 36228.0717 | 39304.2189 | 44336.8954
Dia | 35 | Static P | 18.7553 | 14.3731 | 10.8807 | 8.0992 | 7.1567 | 6.8612 | 5.9654 | 3.2293
Rpm | 2500 | HP | 141.3988 | 113.1321 | 89.3608 | 78.3585 | 75.9919 | 79.398 | 79.8325 | 76.1084
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 12186.5403 | 17265.7969 | 24381.8434 | 27203.4683 | 33329.826 | 36159.8814 | 40789.9438
Dia | 35 | Static P | 15.8745 | 12.1654 | 9.2094 | 6.8552 | 6.0575 | 5.8074 | 5.0491 | 2.7333
Rpm | 2300 | HP | 110.1056 | 88.0946 | 69.5841 | 61.0168 | 59.174 | 61.8262 | 62.1646 | 59.2647
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 11126.8412 | 15764.4232 | 22261.6831 | 24837.9493 | 30431.5803 | 33015.5439 | 37242.9921
Dia | 35 | Static P | 13.2337 | 10.1417 | 7.6774 | 5.7148 | 5.0498 | 4.8413 | 4.2092 | 2.2786
Rpm | 2100 | HP | 83.8077 | 67.0538 | 52.9645 | 46.4434 | 45.0407 | 47.0595 | 47.317 | 45.1098
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 10067.142 | 14263.0496 | 20141.5228 | 22472.4303 | 27533.3345 | 29871.2064 | 33696.0405
Dia | 35 | Static P | 10.833 | 8.3019 | 6.2847 | 4.6781 | 4.1337 | 3.9631 | 3.4456 | 1.8652
Rpm | 1900 | HP | 62.0707 | 49.6623 | 39.2272 | 34.3975 | 33.3586 | 34.8538 | 35.0445 | 33.4098
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 9007.4429 | 12761.6759 | 18021.3625 | 20106.9114 | 24635.0888 | 26726.8689 | 30149.0889
Dia | 35 | Static P | 8.6724 | 6.6461 | 5.0312 | 3.7451 | 3.3093 | 3.1726 | 2.7584 | 1.4932
Rpm | 1700 | HP | 44.4603 | 35.5723 | 28.0979 | 24.6384 | 23.8943 | 24.9653 | 25.1019 | 23.9309
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7947.7437 | 11260.3023 | 15901.2022 | 17741.3924 | 21736.843 | 23582.5313 | 26602.1372
Dia | 35 | Static P | 6.7519 | 5.1743 | 3.9171 | 2.9157 | 2.5764 | 2.47 | 2.1475 | 1.1625
Rpm | 1500 | HP | 30.5421 | 24.4365 | 19.3019 | 16.9254 | 16.4142 | 17.15 | 17.2438 | 16.4394