## 36
1600
2000
2400
1600
2000
2400
2200
1800
1400
1400
2200
1800

## datasheet
Date | 2011-02-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6974.3052 | 16001.9966 | 23144.3573 | 25520.7706 | 27777.3026 | 33908.4752 | 41161.601
Test Type | Best | Static Pcor | 11.6637 | 9.1405 | 6.9025 | 5.2505 | 4.6893 | 4.0412 | 3.9144 | 2.4408
Test # | 1164 | HP | 67.6326 | 54.9436 | 43.923 | 38.9442 | 38.1295 | 38.67 | 38.5666 | 37.1157
Shroud Dia | 36.5 | Static Eff | 0% | 18.27% | 39.61% | 49.15% | 49.43% | 45.72% | 54.21% | 42.63%
Shroud Type | Flat Plate | Total P | 11.6637 | 9.213 | 7.2841 | 6.0489 | 5.6601 | 5.1913 | 5.6282 | 4.9663
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 18.42% | 41.8% | 56.62% | 59.67% | 58.73% | 77.94% | 86.75%
Fan P/N | 216256-36 | dBA | 124.9886 | 124.9201 | 121.8974 | 116.9886 | 114.9429 | 113.9657 | 113.8633 | 111.8974
Company | ACS | Position | -3.4 | -2.75 | -1.98 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 36
Fan Rotation | CW
PW @ Tip | 4.625
Pilot Dia | 2.56
Desired RPM | 1900
Desired Fan Dia | 36
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque No Thrust Device
Fan want to be full in
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8809.6487 | 20213.0483 | 29234.9776 | 32236.7628 | 35087.1191 | 42831.7582 | 51993.6013
Dia | 36 | Static P | 18.6103 | 14.5843 | 11.0133 | 8.3775 | 7.4821 | 6.4481 | 6.2457 | 3.8945
Rpm | 2400 | HP | 136.3104 | 110.7362 | 88.5249 | 78.4902 | 76.8483 | 77.9376 | 77.7292 | 74.8051
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8075.5113 | 18528.6276 | 26798.7295 | 29550.3659 | 32163.1925 | 39262.445 | 47660.8012
Dia | 36 | Static P | 15.6378 | 12.2549 | 9.2543 | 7.0394 | 6.287 | 5.4182 | 5.2481 | 3.2725
Rpm | 2200 | HP | 104.9937 | 85.2951 | 68.1867 | 60.4575 | 59.1928 | 60.0318 | 59.8713 | 57.619
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7341.3739 | 16844.2069 | 24362.4813 | 26863.969 | 29239.2659 | 35693.1318 | 43328.001
Dia | 36 | Static P | 12.9238 | 10.128 | 7.6481 | 5.8177 | 5.1959 | 4.4778 | 4.3373 | 2.7045
Rpm | 2000 | HP | 78.8833 | 64.0835 | 51.2297 | 45.4226 | 44.4724 | 45.1028 | 44.9822 | 43.29
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6607.2365 | 15159.7862 | 21926.2332 | 24177.5721 | 26315.3393 | 32123.8186 | 38995.2009
Dia | 36 | Static P | 10.4683 | 8.2037 | 6.195 | 4.7123 | 4.2087 | 3.627 | 3.5132 | 2.1907
Rpm | 1800 | HP | 57.5059 | 46.7168 | 37.3464 | 33.1131 | 32.4204 | 32.8799 | 32.792 | 31.5584
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5873.0991 | 13475.3655 | 19489.9851 | 21491.1752 | 23391.4127 | 28554.5054 | 34662.4008
Dia | 36 | Static P | 8.2712 | 6.4819 | 4.8948 | 3.7233 | 3.3254 | 2.8658 | 2.7759 | 1.7309
Rpm | 1600 | HP | 40.3883 | 32.8107 | 26.2296 | 23.2564 | 22.7699 | 23.0926 | 23.0309 | 22.1645
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5138.9617 | 11790.9448 | 17053.7369 | 18804.7783 | 20467.4861 | 24985.1923 | 30329.6007
Dia | 36 | Static P | 6.3327 | 4.9627 | 3.7476 | 2.8507 | 2.546 | 2.1941 | 2.1253 | 1.3252
Rpm | 1400 | HP | 27.057 | 21.9806 | 17.5718 | 15.58 | 15.254 | 15.4703 | 15.4289 | 14.8485