## 40
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2018-06-07 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 12259.0742 | 17172.6629 | 24426.1698 | 27770.0619 | 31228.9951 | 36362.9462 | 45574.3664
Test Type | Best | Static Pcor | 11.2559 | 9.7275 | 7.8239 | 6.1463 | 5.5018 | 4.6896 | 4.3743 | 2.4972
Test # | 1480 | HP | 95.6458 | 73.0706 | 62.1325 | 55.502 | 54.7139 | 54.582 | 54.0221 | 51.922
Shroud Dia | 40.5 | Static Eff | 0% | 25.7% | 34.06% | 42.6% | 43.98% | 42.26% | 46.37% | 34.52%
Shroud Type | FP | Total P | 11.2559 | 9.8695 | 8.1024 | 6.7097 | 6.23 | 5.6105 | 5.6229 | 4.4586
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 26.08% | 35.27% | 46.51% | 49.8% | 50.56% | 59.61% | 61.64%
Fan P/N | 368300-40 | dBA | 108.2518 | 103.9638 | 101.2638 | 100.5759 | 98.6759 | 95.1759 | 94.6759 | 95.4879
Company | ACS | Position | -3.47 | -2.58 | -1.97 | -1.16 | -0.66 | -0.27 | 0 | 0
Fan S/N | 2071 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power | 112.3 | 108 | 105.3 | 104.6 | 102.7 | 99.2 | 98.7 | 99.5
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 3
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan want to be full in
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 16345.4323 | 22896.8839 | 32568.2264 | 37026.7492 | 41638.6602 | 48483.9283 | 60765.8219
Dia | 40 | Static P | 20.0105 | 17.2934 | 13.9092 | 10.9268 | 9.7809 | 8.337 | 7.7765 | 4.4395
Rpm | 2400 | HP | 226.7161 | 173.2044 | 147.277 | 131.5603 | 129.6922 | 129.3795 | 128.0524 | 123.0743
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 14983.3129 | 20988.8102 | 29854.2075 | 33941.1867 | 38168.7718 | 44443.6009 | 55702.0034
Dia | 40 | Static P | 16.8144 | 14.5313 | 11.6876 | 9.1816 | 8.2187 | 7.0054 | 6.5344 | 3.7304
Rpm | 2200 | HP | 174.6291 | 133.4115 | 113.4408 | 101.3349 | 99.896 | 99.6551 | 98.6329 | 94.7985
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 13621.1936 | 19080.7366 | 27140.1887 | 30855.6243 | 34698.8835 | 40403.2736 | 50638.1849
Dia | 40 | Static P | 13.8962 | 12.0093 | 9.6591 | 7.5881 | 6.7923 | 5.7896 | 5.4003 | 3.083
Rpm | 2000 | HP | 131.2014 | 100.234 | 85.2297 | 76.1344 | 75.0534 | 74.8724 | 74.1044 | 71.2235
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 12259.0742 | 17172.6629 | 24426.1698 | 27770.0619 | 31228.9951 | 36362.9462 | 45574.3664
Dia | 40 | Static P | 11.2559 | 9.7275 | 7.8239 | 6.1463 | 5.5018 | 4.6896 | 4.3743 | 2.4972
Rpm | 1800 | HP | 95.6458 | 73.0706 | 62.1325 | 55.502 | 54.7139 | 54.582 | 54.0221 | 51.922
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 10896.9549 | 15264.5892 | 21712.1509 | 24684.4994 | 27759.1068 | 32322.6189 | 40510.5479
Dia | 40 | Static P | 8.8936 | 7.686 | 6.1818 | 4.8564 | 4.3471 | 3.7053 | 3.4562 | 1.9731
Rpm | 1600 | HP | 67.1751 | 51.3198 | 43.6376 | 38.9808 | 38.4273 | 38.3347 | 37.9414 | 36.4665
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 9534.8355 | 13356.5156 | 18998.1321 | 21598.937 | 24289.2184 | 28282.2915 | 35446.7294
Dia | 40 | Static P | 6.8091 | 5.8846 | 4.733 | 3.7182 | 3.3282 | 2.8369 | 2.6462 | 1.5107
Rpm | 1400 | HP | 45.0021 | 34.3803 | 29.2338 | 26.1141 | 25.7433 | 25.6812 | 25.4178 | 24.4297