## 1250
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-7-1250
DIA: 1250 MM RPM: Various TIP CLEARANCE: .52
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-01-24 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6984.2463 | 14029.7549 | 19174.6914 | 24439.5358 | 28407.5779 | 32065.8431 | 42891.6928
Test Type | Best | Static Pcor | 7.632 | 6.9105 | 6.1224 | 4.9532 | 4.5735 | 4.0292 | 3.7976 | 2.8545
Test # | 1244 | HP | 68.5895 | 61.684 | 54.2465 | 46.1242 | 43.5873 | 40.4407 | 40.1126 | 40.6795
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 12.32% | 24.94% | 32.43% | 40.39% | 44.58% | 47.81% | 47.4%
Shroud Type | FP | Total P | 7.632 | 6.9355 | 6.2232 | 5.1415 | 4.8795 | 4.4426 | 4.3244 | 3.7969
Tip Clearance | 0.517 | Total Eff | 0% | 12.37% | 25.35% | 33.66% | 43.09% | 49.15% | 54.45% | 63.05%
Fan P/N | 36807200-1250 | dBA | 119.0206 | 118.9483 | 118.9483 | 116.8942 | 114.9663 | 114.9663 | 113.9483 | 108.0025
Company | ACS | Position | -3.99 | -3.84 | -3.66 | -3.09 | -2.86 | -2.19 | -1.62 | -0.44
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 49.216
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8728.7115 | 17533.9868 | 23963.9815 | 30543.8336 | 35502.9792 | 40074.9745 | 53604.8122
Dia | 49.213 | Static P | 11.9235 | 10.7964 | 9.565 | 7.7384 | 7.1452 | 6.2949 | 5.933 | 4.4596
Rpm | 1500 | HP | 133.9231 | 120.4398 | 105.918 | 90.0589 | 85.1056 | 78.9617 | 78.3211 | 79.4279
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8146.7974 | 16365.0544 | 22366.3827 | 28507.5781 | 33136.1139 | 37403.3096 | 50031.1581
Dia | 49.213 | Static P | 10.3867 | 9.4049 | 8.3322 | 6.741 | 6.2243 | 5.4835 | 5.1683 | 3.8848
Rpm | 1400 | HP | 108.8844 | 97.922 | 86.1152 | 73.2212 | 69.194 | 64.1987 | 63.6779 | 64.5778
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7564.8833 | 15196.1219 | 20768.7839 | 26471.3225 | 30769.2487 | 34731.6446 | 46457.5039
Dia | 49.213 | Static P | 8.9559 | 8.1093 | 7.1844 | 5.8124 | 5.3668 | 4.7282 | 4.4564 | 3.3496
Rpm | 1300 | HP | 87.179 | 78.4018 | 68.9487 | 58.625 | 55.4006 | 51.4011 | 50.9841 | 51.7046
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6982.9692 | 14027.1895 | 19171.1852 | 24435.0669 | 28402.3834 | 32059.9796 | 42883.8498
Dia | 49.213 | Static P | 7.631 | 6.9097 | 6.1216 | 4.9526 | 4.5729 | 4.0287 | 3.7971 | 2.8541
Rpm | 1200 | HP | 68.5686 | 61.6652 | 54.23 | 46.1101 | 43.5741 | 40.4284 | 40.1004 | 40.6671
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6401.0551 | 12858.257 | 17573.5864 | 22398.8113 | 26035.5181 | 29388.3147 | 39310.1956
Dia | 49.213 | Static P | 6.4122 | 5.8061 | 5.1438 | 4.1615 | 3.8425 | 3.3852 | 3.1907 | 2.3983
Rpm | 1100 | HP | 52.8153 | 47.4979 | 41.7709 | 35.5165 | 33.5631 | 31.1401 | 30.8875 | 31.324
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5819.141 | 11689.3245 | 15975.9876 | 20362.5558 | 23668.6528 | 26716.6497 | 35736.5415
Dia | 49.213 | Static P | 5.2993 | 4.7984 | 4.2511 | 3.4393 | 3.1756 | 2.7977 | 2.6369 | 1.982
Rpm | 1000 | HP | 39.6809 | 35.6859 | 31.3831 | 26.6841 | 25.2165 | 23.396 | 23.2062 | 23.5342