## 38
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2012-02-07 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7012.3748 | 15048.0901 | 22381.3345 | 25519.7353 | 27745.1905 | 28662.4621 | 38906.9141
Test Type | Best | Static Pcor | 10.1463 | 8.3193 | 6.6252 | 4.9724 | 4.4196 | 3.64 | 3.1972 | 2.4531
Test # | 1256 | HP | 60.6456 | 50.0566 | 43.429 | 37.5616 | 36.7553 | 36.2927 | 36.5696 | 38.4954
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 18.36% | 36.16% | 46.66% | 48.33% | 43.83% | 39.47% | 39.05%
Shroud Type | FP | Total P | 10.1463 | 8.4139 | 7.0606 | 5.9356 | 5.6718 | 5.1202 | 4.7768 | 5.3638
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 18.56% | 38.53% | 55.7% | 62.02% | 61.65% | 58.97% | 85.38%
Fan P/N | 36807200-38 | dBA | 122.8853 | 124.0384 | 121.9235 | 119.4617 | 116.9745 | 116 | 115.9362 | 116.9872
Company | ACS | Position | -3.67 | -3.4 | -2.76 | -1.53 | -1.17 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1700
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9899.8232 | 21244.3625 | 31597.1782 | 36027.8616 | 39169.6807 | 40464.6524 | 54927.4081
Dia | 38 | Static P | 20.2224 | 16.5811 | 13.2045 | 9.9105 | 8.8086 | 7.2548 | 6.3722 | 4.8892
Rpm | 2400 | HP | 170.6422 | 140.8472 | 122.1988 | 105.6894 | 103.4204 | 102.119 | 102.8979 | 108.3168
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 9074.8379 | 19473.9989 | 28964.08 | 33025.5398 | 35905.5406 | 37092.5981 | 50350.1241
Dia | 38 | Static P | 16.9924 | 13.9327 | 11.0954 | 8.3275 | 7.4017 | 6.0961 | 5.3544 | 4.1083
Rpm | 2200 | HP | 131.4379 | 108.4882 | 94.1242 | 81.4078 | 79.6601 | 78.6577 | 79.2576 | 83.4315
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 8249.8527 | 17703.6354 | 26330.9818 | 30023.218 | 32641.4006 | 33720.5437 | 45772.8401
Dia | 38 | Static P | 14.0433 | 11.5147 | 9.1698 | 6.8823 | 6.1171 | 5.0381 | 4.4251 | 3.3953
Rpm | 2000 | HP | 98.7513 | 81.5088 | 70.7169 | 61.1629 | 59.8498 | 59.0967 | 59.5474 | 62.6833
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7424.8674 | 15933.2719 | 23697.8836 | 27020.8962 | 29377.2605 | 30348.4893 | 41195.5561
Dia | 38 | Static P | 11.3751 | 9.3269 | 7.4275 | 5.5746 | 4.9548 | 4.0808 | 3.5844 | 2.7502
Rpm | 1800 | HP | 71.9897 | 59.4199 | 51.5526 | 44.5877 | 43.6305 | 43.0815 | 43.4101 | 45.6962
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6599.8821 | 14162.9083 | 21064.7854 | 24018.5744 | 26113.1205 | 26976.435 | 36618.2721
Dia | 38 | Static P | 8.9877 | 7.3694 | 5.8686 | 4.4046 | 3.9149 | 3.2244 | 2.8321 | 2.173
Rpm | 1600 | HP | 50.5606 | 41.7325 | 36.2071 | 31.3154 | 30.6431 | 30.2575 | 30.4883 | 32.0939
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5774.8969 | 12392.5448 | 18431.6873 | 21016.2526 | 22848.9804 | 23604.3806 | 32040.9881
Dia | 38 | Static P | 6.8812 | 5.6422 | 4.4932 | 3.3723 | 2.9974 | 2.4687 | 2.1683 | 1.6637
Rpm | 1400 | HP | 33.8717 | 27.9575 | 24.2559 | 20.9789 | 20.5285 | 20.2702 | 20.4248 | 21.5004