## 40
1200
1600
2000
1200
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS 368-7-40 DIA: 40 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2013-03-27 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6979.4721 | 16657.7122 | 26424.6031 | 29224.7783 | 33582.4071 | 36671.5161 | 45966.5484 | 50249.5343 | 49194.7741 | 49211.7028 | 49263.5448
Test Type | Best | Static Pcor | 11.5003 | 9.3867 | 7.6788 | 5.7024 | 5.1934 | 4.2838 | 3.7901 | 2.3907 | 1.1585 | 0.92166 | 0.61311 | 0.15527
Test # | 1286 | HP | 81.3419 | 65.9449 | 57.8362 | 48.867 | 48.477 | 48.0614 | 45.9221 | 48.9495 | 48.5862 | 48.4113 | 48.0749 | 47.7385
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 15.65% | 34.83% | 48.57% | 49.31% | 47.14% | 47.67% | 35.36% | 0.18872 | 0.14751 | 0.098848 | 0.025236
Shroud Type | FP | Total P | 11.5003 | 9.4576 | 8.0826 | 6.7186 | 6.4364 | 5.9252 | 5.7473 | 5.4659 | 4.8334 | 4.4439 | 4.1377 | 3.6873
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.77% | 36.66% | 57.22% | 61.11% | 65.21% | 72.29% | 80.84% | 0.78732 | 0.71124 | 0.66711 | 0.59931
Fan P/N | 36807200-40 | dBA | 107.0362 | 104.0362 | 101.9362 | 100.3362 | 99.1362 | 97.549 | 100.349 | 96.249 | 96.349 | 96.749 | 96.749 | 96.949
Company | ACS | Position | -3.43 | -3.53 | -2.76 | -1.46 | -0.78 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5.125
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1700
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 8211.1437 | 19597.3085 | 31087.7683 | 34382.0921 | 39508.7142 | 43142.9601 | 54078.2923 | 59117.0992 | 57876.2048 | 57896.1209 | 57957.1115
Dia | 40 | Static P | 15.9173 | 12.992 | 10.628 | 7.8926 | 7.1881 | 5.9292 | 5.2459 | 3.309 | 1.6035 | 1.2757 | 0.8486 | 0.2149
Rpm | 2000 | HP | 132.4517 | 107.3802 | 94.1767 | 79.5717 | 78.9367 | 78.26 | 74.7765 | 79.7061 | 79.1145 | 78.8297 | 78.282 | 77.7342
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 7390.0293 | 17637.5777 | 27978.9915 | 30943.8829 | 35557.8428 | 38828.6641 | 48670.463 | 53205.3893 | 52088.5843 | 52106.5088 | 52161.4004
Dia | 40 | Static P | 12.893 | 10.5235 | 8.6087 | 6.393 | 5.8224 | 4.8026 | 4.2492 | 2.6803 | 1.2988 | 1.0333 | 0.68736 | 0.17407
Rpm | 1800 | HP | 96.5573 | 78.2802 | 68.6548 | 58.0078 | 57.5449 | 57.0516 | 54.512 | 58.1057 | 57.6745 | 57.4668 | 57.0675 | 56.6682
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 6568.915 | 15677.8468 | 24870.2147 | 27505.6737 | 31606.9714 | 34514.3681 | 43262.6338 | 47293.6793 | 46300.9638 | 46316.8967 | 46365.6892
Dia | 40 | Static P | 10.1871 | 8.3149 | 6.802 | 5.0513 | 4.6004 | 3.7947 | 3.3574 | 2.1177 | 1.0263 | 0.81642 | 0.5431 | 0.13754
Rpm | 1600 | HP | 67.8153 | 54.9787 | 48.2184 | 40.7407 | 40.4156 | 40.0691 | 38.2855 | 40.8095 | 40.5066 | 40.3608 | 40.0804 | 39.7999
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 5747.8006 | 13718.116 | 21761.4378 | 24067.4645 | 27656.0999 | 30200.0721 | 37854.8046 | 41381.9694 | 40513.3434 | 40527.2846 | 40569.9781
Dia | 40 | Static P | 7.7995 | 6.3661 | 5.2077 | 3.8674 | 3.5222 | 2.9053 | 2.5705 | 1.6214 | 0.78572 | 0.62507 | 0.41581 | 0.1053
Rpm | 1400 | HP | 45.4309 | 36.8314 | 32.3026 | 27.2931 | 27.0753 | 26.8432 | 25.6483 | 27.3392 | 27.1363 | 27.0386 | 26.8507 | 26.6628
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 4926.6862 | 11758.3851 | 18652.661 | 20629.2552 | 23705.2285 | 25885.7761 | 32446.9754 | 35470.2595 | 34725.7229 | 34737.6725 | 34774.2669
Dia | 40 | Static P | 5.7302 | 4.6771 | 3.8261 | 2.8413 | 2.5877 | 2.1345 | 1.8885 | 1.1912 | 0.57727 | 0.45923 | 0.30549 | 0.077366
Rpm | 1200 | HP | 28.6096 | 23.1941 | 20.3422 | 17.1875 | 17.0503 | 16.9042 | 16.1517 | 17.2165 | 17.0887 | 17.0272 | 16.9089 | 16.7906
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Airflow | 0 | 4105.5718 | 9798.6543 | 15543.8842 | 17191.046 | 19754.3571 | 21571.48 | 27039.1461 | 29558.5496 | 28938.1024 | 28948.0604 | 28978.5558
Dia | 40 | Static P | 3.9793 | 3.248 | 2.657 | 1.9732 | 1.797 | 1.4823 | 1.3115 | 0.82724 | 0.40088 | 0.31891 | 0.21215 | 0.053726
Rpm | 1000 | HP | 16.5565 | 13.4225 | 11.7721 | 9.9465 | 9.8671 | 9.7825 | 9.3471 | 9.9633 | 9.8893 | 9.8537 | 9.7852 | 9.7168