## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS 368-7-42 DIA: 42 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-02 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6990.0143 | 13982.3661 | 19779.9919 | 23334.3195 | 26258.368 | 28347.441 | 37593.7647
Test Type | Best | Static Pcor | 8.3859 | 6.986 | 6.0394 | 4.6054 | 4.172 | 3.7246 | 3.342 | 2.3963
Test # | 1252 | HP | 55.8782 | 46.9864 | 41.6731 | 34.7059 | 33.1563 | 32.7394 | 32.4954 | 33.6682
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 16.37% | 31.92% | 41.34% | 46.24% | 47.05% | 45.92% | 42.14%
Shroud Type | FP | Total P | 8.3859 | 7.0411 | 6.2596 | 5.0461 | 4.7853 | 4.5013 | 4.2472 | 3.9883
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.5% | 33.08% | 45.3% | 53.04% | 56.86% | 58.35% | 70.14%
Fan P/N | 36807200-42 | dBA | 118.0466 | 116.969 | 116.9845 | 113.9845 | 113 | 112.031 | 109 | 107.938
Company | ACS | Position | -3.9 | -3.12 | -3.08 | -2.12 | -1.7 | -1.1 | -0.61 | -0.62
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7489.301 | 14981.1065 | 21192.8485 | 25001.0566 | 28133.9657 | 30372.2582 | 40279.0337
Dia | 42 | Static P | 9.6267 | 8.0197 | 6.9329 | 5.2868 | 4.7893 | 4.2757 | 3.8365 | 2.7508
Rpm | 1500 | HP | 68.7277 | 57.7913 | 51.2561 | 42.6867 | 40.7808 | 40.268 | 39.968 | 41.4104
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6990.0143 | 13982.3661 | 19779.9919 | 23334.3195 | 26258.368 | 28347.441 | 37593.7647
Dia | 42 | Static P | 8.3859 | 6.986 | 6.0394 | 4.6054 | 4.172 | 3.7246 | 3.342 | 2.3963
Rpm | 1400 | HP | 55.8782 | 46.9864 | 41.6731 | 34.7059 | 33.1563 | 32.7394 | 32.4954 | 33.6682
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6490.7275 | 12983.6257 | 18367.1354 | 21667.5824 | 24382.7702 | 26322.6238 | 34908.4958
Dia | 42 | Static P | 7.2307 | 6.0237 | 5.2074 | 3.971 | 3.5973 | 3.2115 | 2.8816 | 2.0662
Rpm | 1300 | HP | 44.7392 | 37.62 | 33.3658 | 27.7875 | 26.5468 | 26.213 | 26.0177 | 26.9566
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5991.4408 | 11984.8852 | 16954.2788 | 20000.8453 | 22507.1725 | 24297.8066 | 32223.2269
Dia | 42 | Static P | 6.1611 | 5.1326 | 4.4371 | 3.3836 | 3.0651 | 2.7365 | 2.4553 | 1.7605
Rpm | 1200 | HP | 35.1886 | 29.5891 | 26.2431 | 21.8556 | 20.8798 | 20.6172 | 20.4636 | 21.2021
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5492.1541 | 10986.1448 | 15541.4222 | 18334.1082 | 20631.5748 | 22272.9894 | 29537.958
Dia | 42 | Static P | 5.177 | 4.3128 | 3.7284 | 2.8431 | 2.5756 | 2.2994 | 2.0632 | 1.4793
Rpm | 1100 | HP | 27.1042 | 22.7912 | 20.2139 | 16.8344 | 16.0827 | 15.8805 | 15.7622 | 16.331
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 4992.8673 | 9987.4044 | 14128.5657 | 16667.3711 | 18755.9771 | 20248.1721 | 26852.6891
Dia | 42 | Static P | 4.2785 | 3.5643 | 3.0813 | 2.3497 | 2.1286 | 1.9003 | 1.7051 | 1.2226
Rpm | 1000 | HP | 20.3638 | 17.1233 | 15.187 | 12.6479 | 12.0832 | 11.9313 | 11.8424 | 12.2697