## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-7-43
DIA: 43 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-02 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6990.0143 | 13982.3661 | 19779.9919 | 23334.3195 | 26258.368 | 28347.441 | 37593.7647
Test Type | Best | Static Pcor | 8.3859 | 6.986 | 6.0394 | 4.6054 | 4.172 | 3.7246 | 3.342 | 2.3963
Test # | 1252 | HP | 55.8782 | 46.9864 | 41.6731 | 34.7059 | 33.1563 | 32.7394 | 32.4954 | 33.6682
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 16.37% | 31.92% | 41.34% | 46.24% | 47.05% | 45.92% | 42.14%
Shroud Type | FP | Total P | 8.3859 | 7.0411 | 6.2596 | 5.0461 | 4.7853 | 4.5013 | 4.2472 | 3.9883
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.5% | 33.08% | 45.3% | 53.04% | 56.86% | 58.35% | 70.14%
Fan P/N | 36807200-42 | dBA | 118.0466 | 116.969 | 116.9845 | 113.9845 | 113 | 112.031 | 109 | 107.938
Company | ACS | Position | -3.9 | -3.12 | -3.08 | -2.12 | -1.7 | -1.1 | -0.61 | -0.62
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8037.0891 | 16076.8658 | 22742.9517 | 26829.7026 | 30191.7613 | 32593.7687 | 43225.1529
Dia | 43 | Static P | 10.0905 | 8.4061 | 7.267 | 5.5416 | 5.0201 | 4.4818 | 4.0213 | 2.8834
Rpm | 1500 | HP | 77.3086 | 65.0067 | 57.6556 | 48.0163 | 45.8724 | 45.2956 | 44.9581 | 46.5806
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7501.2831 | 15005.0748 | 21226.7549 | 25041.0558 | 28178.9772 | 30420.8508 | 40343.476
Dia | 43 | Static P | 8.79 | 7.3227 | 6.3304 | 4.8273 | 4.373 | 3.9041 | 3.503 | 2.5118
Rpm | 1400 | HP | 62.8547 | 52.8528 | 46.8762 | 39.039 | 37.296 | 36.827 | 36.5526 | 37.8718
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6965.4772 | 13933.2837 | 19710.5581 | 23252.4089 | 26166.1931 | 28247.9329 | 37461.7992
Dia | 43 | Static P | 7.5791 | 6.3139 | 5.4583 | 4.1623 | 3.7706 | 3.3663 | 3.0205 | 2.1657
Rpm | 1300 | HP | 50.325 | 42.3169 | 37.5317 | 31.2568 | 29.8612 | 29.4857 | 29.2661 | 30.3223
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6429.6713 | 12861.4927 | 18194.3614 | 21463.7621 | 24153.409 | 26075.0149 | 34580.1223
Dia | 43 | Static P | 6.4579 | 5.3799 | 4.6509 | 3.5466 | 3.2128 | 2.8683 | 2.5737 | 1.8454
Rpm | 1200 | HP | 39.582 | 33.2834 | 29.5197 | 24.5843 | 23.4867 | 23.1913 | 23.0185 | 23.8493
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5893.8653 | 11789.7016 | 16678.1646 | 19675.1153 | 22140.6249 | 23902.097 | 31698.4455
Dia | 43 | Static P | 5.4265 | 4.5206 | 3.908 | 2.9801 | 2.6997 | 2.4102 | 2.1626 | 1.5506
Rpm | 1100 | HP | 30.4882 | 25.6367 | 22.7377 | 18.9362 | 18.0907 | 17.8632 | 17.7301 | 18.37
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5358.0594 | 10717.9106 | 15161.9678 | 17886.4684 | 20127.8408 | 21729.1791 | 28816.7686
Dia | 43 | Static P | 4.4847 | 3.736 | 3.2298 | 2.4629 | 2.2311 | 1.9919 | 1.7873 | 1.2815
Rpm | 1000 | HP | 22.9062 | 19.2612 | 17.0831 | 14.227 | 13.5918 | 13.4209 | 13.3209 | 13.8017