## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-7-44
DIA: 44 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6456.5719 | 12426.8322 | 17969.3751 | 20678.5648 | 24065.4439 | 26181.4869 | 31933.3177
Test Type | Best | Static Pcor | 6.5763 | 5.6048 | 4.938 | 3.8071 | 3.4492 | 3.1029 | 2.8169 | 1.97
Test # | 1250 | HP | 45.7159 | 38.8338 | 35.1628 | 29.3246 | 27.6923 | 26.9771 | 27.0464 | 27.4528
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 14.68% | 27.49% | 36.74% | 40.57% | 43.6% | 42.95% | 36.09%
Shroud Type | FP | Total P | 6.5763 | 5.6418 | 5.0752 | 4.0939 | 3.829 | 3.6174 | 3.4258 | 2.8758
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.77% | 28.25% | 39.51% | 45.03% | 50.82% | 52.23% | 52.69%
Fan P/N | 36807200-44 | dBA | 116.2619 | 115.2452 | 115.1785 | 112.2619 | 111.2619 | 110.2786 | 108.2619 | 106.2619
Company | ACS | Position | -4.18 | -3.82 | -3.45 | -2.58 | -2.12 | -1.38 | -0.91 | -1.12
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8070.7148 | 15533.5402 | 22461.7188 | 25848.206 | 30081.8048 | 32726.8587 | 39916.6471
Dia | 44 | Static P | 10.2754 | 8.7575 | 7.7157 | 5.9485 | 5.3893 | 4.8483 | 4.4015 | 3.0781
Rpm | 1500 | HP | 89.2889 | 75.8473 | 68.6774 | 57.2747 | 54.0865 | 52.6896 | 52.825 | 53.6188
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7532.6672 | 14497.9709 | 20964.2709 | 24124.9922 | 28076.3512 | 30545.0681 | 37255.5373
Dia | 44 | Static P | 8.9511 | 7.6288 | 6.7212 | 5.1818 | 4.6947 | 4.2234 | 3.8342 | 2.6814
Rpm | 1400 | HP | 72.5952 | 61.6667 | 55.8373 | 46.5664 | 43.9744 | 42.8386 | 42.9487 | 43.5941
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6994.6195 | 13462.4015 | 19466.823 | 22401.7785 | 26070.8975 | 28363.2775 | 34594.4275
Dia | 44 | Static P | 7.718 | 6.5779 | 5.7953 | 4.468 | 4.048 | 3.6416 | 3.306 | 2.312
Rpm | 1300 | HP | 58.1238 | 49.3738 | 44.7065 | 37.2837 | 35.2083 | 34.299 | 34.3871 | 34.9039
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6456.5719 | 12426.8322 | 17969.3751 | 20678.5648 | 24065.4439 | 26181.4869 | 31933.3177
Dia | 44 | Static P | 6.5763 | 5.6048 | 4.938 | 3.8071 | 3.4492 | 3.1029 | 2.8169 | 1.97
Rpm | 1200 | HP | 45.7159 | 38.8338 | 35.1628 | 29.3246 | 27.6923 | 26.9771 | 27.0464 | 27.4528
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5918.5242 | 11391.2628 | 16471.9272 | 18955.351 | 22059.9902 | 23999.6963 | 29272.2079
Dia | 44 | Static P | 5.5259 | 4.7096 | 4.1493 | 3.199 | 2.8983 | 2.6073 | 2.367 | 1.6553
Rpm | 1100 | HP | 35.2129 | 29.9119 | 27.0843 | 22.5874 | 21.3301 | 20.7792 | 20.8326 | 21.1457
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5380.4766 | 10355.6935 | 14974.4792 | 17232.1373 | 20054.5366 | 21817.9058 | 26611.0981
Dia | 44 | Static P | 4.5669 | 3.8922 | 3.4292 | 2.6438 | 2.3953 | 2.1548 | 1.9562 | 1.368
Rpm | 1000 | HP | 26.456 | 22.4733 | 20.3489 | 16.9703 | 16.0256 | 15.6117 | 15.6519 | 15.8871