## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-7-46
DIA: 46 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-01-31 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7005.8382 | 13818.7632 | 20143.7799 | 22085.1562 | 26669.2017 | 29457.2499 | 39031.1891
Test Type | Best | Static Pcor | 7.0758 | 6.0581 | 5.41 | 4.2814 | 3.8732 | 3.4385 | 3.194 | 2.2279
Test # | 1248 | HP | 52.0513 | 44.4575 | 40.0031 | 34.4153 | 32.065 | 30.5711 | 30.0937 | 30.7796
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 15.04% | 29.43% | 39.47% | 42.02% | 47.24% | 49.24% | 44.5%
Shroud Type | FP | Total P | 7.0758 | 6.093 | 5.5459 | 4.5702 | 4.2203 | 3.9447 | 3.8116 | 3.3122
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.12% | 30.17% | 42.13% | 45.78% | 54.2% | 58.76% | 66.15%
Fan P/N | 36807200-46 | dBA | 118.0181 | 117.0181 | 115.9638 | 115.0544 | 112.8917 | 111.8198 | 110.9458 | 105.8737
Company | ACS | Position | -4.11 | -3.65 | -3.7 | -2.98 | -2.4 | -1.6 | -1.12 | -1.18
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.6875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8757.2977 | 17273.454 | 25179.7249 | 27606.4453 | 33336.5021 | 36821.5623 | 48788.9863
Dia | 46 | Static P | 11.0559 | 9.4658 | 8.453 | 6.6897 | 6.0518 | 5.3726 | 4.9906 | 3.4811
Rpm | 1500 | HP | 101.6627 | 86.8311 | 78.1311 | 67.2173 | 62.6269 | 59.7092 | 58.7768 | 60.1164
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8173.4779 | 16121.8904 | 23501.0766 | 25766.0156 | 31114.0686 | 34366.7915 | 45536.3872
Dia | 46 | Static P | 9.6309 | 8.2457 | 7.3635 | 5.8274 | 5.2718 | 4.6801 | 4.3474 | 3.0325
Rpm | 1400 | HP | 82.6556 | 70.5969 | 63.5235 | 54.6502 | 50.918 | 48.5458 | 47.7878 | 48.8769
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7589.658 | 14970.3268 | 21822.4283 | 23925.5859 | 28891.6351 | 31912.0207 | 42283.7882
Dia | 46 | Static P | 8.3042 | 7.1098 | 6.3492 | 5.0247 | 4.5456 | 4.0354 | 3.7485 | 2.6147
Rpm | 1300 | HP | 66.1787 | 56.5238 | 50.8605 | 43.756 | 40.7678 | 38.8685 | 38.2616 | 39.1335
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7005.8382 | 13818.7632 | 20143.7799 | 22085.1562 | 26669.2017 | 29457.2499 | 39031.1891
Dia | 46 | Static P | 7.0758 | 6.0581 | 5.41 | 4.2814 | 3.8732 | 3.4385 | 3.194 | 2.2279
Rpm | 1200 | HP | 52.0513 | 44.4575 | 40.0031 | 34.4153 | 32.065 | 30.5711 | 30.0937 | 30.7796
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6422.0183 | 12667.1996 | 18465.1316 | 20244.7265 | 24446.7682 | 27002.4791 | 35778.59
Dia | 46 | Static P | 5.9456 | 5.0905 | 4.5459 | 3.5975 | 3.2545 | 2.8893 | 2.6839 | 1.8721
Rpm | 1100 | HP | 40.0928 | 34.2436 | 30.8126 | 26.5085 | 24.6982 | 23.5475 | 23.1798 | 23.7081
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5838.1985 | 11515.636 | 16786.4833 | 18404.2968 | 22224.3347 | 24547.7082 | 32525.9909
Dia | 46 | Static P | 4.9137 | 4.207 | 3.7569 | 2.9732 | 2.6897 | 2.3878 | 2.2181 | 1.5472
Rpm | 1000 | HP | 30.1223 | 25.7277 | 23.15 | 19.9162 | 18.5561 | 17.6916 | 17.4154 | 17.8123