## 48
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-7-48
DIA: 48 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-01-25 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6973.1801 | 13716.2296 | 22811.5947 | 25749.6855 | 29701.6822 | 33305.4533 | 45629.8199
Test Type | Best | Static Pcor | 8.7246 | 7.6391 | 6.7496 | 5.4133 | 4.8965 | 4.3977 | 4.0974 | 3.024
Test # | 1246 | HP | 74.2763 | 67.0318 | 58.9652 | 50.4682 | 47.0572 | 44.693 | 44.3901 | 45.2538
Shroud Dia | 49 | Static Eff | 0% | 12.52% | 24.73% | 38.54% | 42.2% | 46.03% | 48.42% | 48.02%
Shroud Type | FP | Total P | 8.7246 | 7.6672 | 6.8584 | 5.7142 | 5.2798 | 4.9077 | 4.7386 | 4.2277
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 12.56% | 25.13% | 40.68% | 45.5% | 51.37% | 56% | 67.14%
Fan P/N | 36807200-48 | dBA | 120.9387 | 119.9166 | 118.9833 | 116.9666 | 115.9833 | 114.9499 | 112.9666 | 108.9499
Company | ACS | Position | -3.77 | -3.47 | -3.39 | -3.07 | -2.74 | -1.85 | -1.13 | -0.36
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 7 | Sound Power
Fan Dia | 48
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.75
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 48
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
0
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8045.977 | 15826.4187 | 26321.0709 | 29711.1756 | 34271.1717 | 38429.3692 | 52649.7922
Dia | 48 | Static P | 11.6156 | 10.1704 | 8.9862 | 7.2071 | 6.519 | 5.8549 | 5.4551 | 4.0261
Rpm | 1500 | HP | 114.1022 | 102.9732 | 90.5814 | 77.5285 | 72.2886 | 68.6567 | 68.1914 | 69.5182
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7509.5785 | 14771.3241 | 24566.3328 | 27730.4306 | 31986.4269 | 35867.4113 | 49139.8061
Dia | 48 | Static P | 10.1185 | 8.8596 | 7.828 | 6.2782 | 5.6787 | 5.1003 | 4.752 | 3.5072
Rpm | 1400 | HP | 92.7694 | 83.721 | 73.6461 | 63.0335 | 58.7733 | 55.8204 | 55.4421 | 56.5209
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6973.1801 | 13716.2296 | 22811.5947 | 25749.6855 | 29701.6822 | 33305.4533 | 45629.8199
Dia | 48 | Static P | 8.7246 | 7.6391 | 6.7496 | 5.4133 | 4.8965 | 4.3977 | 4.0974 | 3.024
Rpm | 1300 | HP | 74.2763 | 67.0318 | 58.9652 | 50.4682 | 47.0572 | 44.693 | 44.3901 | 45.2538
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6436.7816 | 12661.135 | 21056.8567 | 23768.9405 | 27416.9374 | 30743.4954 | 42119.8338
Dia | 48 | Static P | 7.434 | 6.5091 | 5.7511 | 4.6125 | 4.1721 | 3.7471 | 3.4913 | 2.5767
Rpm | 1200 | HP | 58.4203 | 52.7223 | 46.3777 | 39.6946 | 37.0118 | 35.1522 | 34.914 | 35.5933
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5900.3831 | 11606.0404 | 19302.1186 | 21788.1955 | 25132.1926 | 28181.5374 | 38609.8476
Dia | 48 | Static P | 6.2466 | 5.4694 | 4.8326 | 3.8758 | 3.5058 | 3.1486 | 2.9336 | 2.1651
Rpm | 1100 | HP | 44.9985 | 40.6096 | 35.7226 | 30.5749 | 28.5085 | 27.0762 | 26.8927 | 27.4159
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5363.9847 | 10550.9458 | 17547.3806 | 19807.4504 | 22847.4478 | 25619.5795 | 35099.8615
Dia | 48 | Static P | 5.1625 | 4.5202 | 3.9939 | 3.2032 | 2.8973 | 2.6022 | 2.4245 | 1.7894
Rpm | 1000 | HP | 33.8081 | 30.5106 | 26.8389 | 22.9714 | 21.4189 | 20.3427 | 20.2049 | 20.598