## 1250
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-1250
DIA: 1250 mm RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2013-03-11 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Operator | JW | Airflow | 0 | 6984.2463 | 15242.8456 | 23322.4836 | 26553.3085 | 30196.4473 | 33640.6964 | 45674.8096 | 57965.5154 | 61469.2544 | 64899.8295 | 72648.9645
Test Type | Best | Static Pcor | 8.2162 | 7.6908 | 6.7593 | 5.3202 | 4.8087 | 4.3781 | 4.0412 | 3.0244 | 1.8242 | 1.4335 | 1.0407 | 0.30304
Test # | 1274 | HP | 79.7812 | 69.3826 | 62.3845 | 51.7959 | 48.4475 | 46.8243 | 47.1974 | 48.16 | 47.4684 | 46.3395 | 46.0852 | 44.7091
Shroud Dia | 50.25 | Static Eff | 0% | 12.19% | 26.01% | 37.73% | 41.51% | 44.47% | 45.37% | 45.18% | 0.35085 | 0.29948 | 0.23083 | 0.077555
Shroud Type | FP | Total P | 8.2162 | 7.7157 | 6.8783 | 5.5989 | 5.1699 | 4.8452 | 4.6209 | 4.0931 | 3.5455 | 3.3691 | 3.1985 | 3.0068
Tip Clearance | 0.517 | Total Eff | 0% | 12.23% | 26.47% | 39.71% | 44.63% | 49.21% | 51.87% | 61.14% | 0.68191 | 0.70389 | 0.70942 | 0.76953
Fan P/N | 36809200-1250 | dBA | 118.9483 | 120.9483 | 118.9483 | 116.9483 | 115.9663 | 118.9663 | 111.9663 | 107.9663 | 107.9663 | 106.9663 | 106.9663 | 106.9663
Company | ACS | Position | -2.85 | -3.47 | -3.56 | -2.77 | -2.35 | -1.55 | -1.3 | -1.4 | -0.56 | 0 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 49.216
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 49.22
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8728.7115 | 19050.073 | 29147.7737 | 33185.5664 | 37738.6571 | 42043.1812 | 57083.0721 | 72443.6451 | 76822.518 | 81109.9527 | 90794.6003
Dia | 49.213 | Static P | 12.8363 | 12.0153 | 10.5601 | 8.3119 | 7.5127 | 6.84 | 6.3136 | 4.7251 | 2.85 | 2.2395 | 1.6259 | 0.47344
Rpm | 1500 | HP | 155.7751 | 135.4715 | 121.8075 | 101.133 | 94.5953 | 91.4259 | 92.1544 | 94.0338 | 92.6834 | 90.4792 | 89.9827 | 87.2959
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8146.7974 | 17780.0681 | 27204.5888 | 30973.1953 | 35222.7466 | 39240.3025 | 53277.534 | 67614.0687 | 71701.0168 | 75702.6225 | 84741.6269
Dia | 49.213 | Static P | 11.1818 | 10.4667 | 9.199 | 7.2405 | 6.5444 | 5.9584 | 5.4998 | 4.116 | 2.4827 | 1.9508 | 1.4163 | 0.41242
Rpm | 1400 | HP | 126.6509 | 110.1434 | 99.034 | 82.2249 | 76.9095 | 74.3326 | 74.9249 | 76.4529 | 75.3551 | 73.563 | 73.1593 | 70.9748
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7564.8833 | 16510.0632 | 25261.4039 | 28760.8242 | 32706.8361 | 36437.4237 | 49471.9959 | 62784.4924 | 66579.5156 | 70295.2923 | 78688.6536
Dia | 49.213 | Static P | 9.6415 | 9.0249 | 7.9318 | 6.2431 | 5.6429 | 5.1376 | 4.7422 | 3.549 | 2.1407 | 1.6821 | 1.2212 | 0.35561
Rpm | 1300 | HP | 101.4038 | 88.187 | 79.2922 | 65.8339 | 61.578 | 59.5148 | 59.9891 | 61.2125 | 60.3335 | 58.8986 | 58.5754 | 56.8264
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6982.9692 | 15240.0584 | 23318.219 | 26548.4531 | 30190.9256 | 33634.545 | 45666.4577 | 57954.916 | 61458.0144 | 64887.9622 | 72635.6802
Dia | 49.213 | Static P | 8.2152 | 7.6898 | 6.7584 | 5.3196 | 4.8082 | 4.3776 | 4.0407 | 3.024 | 1.824 | 1.4333 | 1.0406 | 0.303
Rpm | 1200 | HP | 79.7569 | 69.3614 | 62.3655 | 51.7801 | 48.4328 | 46.81 | 47.1831 | 48.1453 | 47.4539 | 46.3254 | 46.0711 | 44.6955
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6401.0551 | 13970.0535 | 21375.0341 | 24336.082 | 27675.0152 | 30831.6662 | 41860.9196 | 53125.3397 | 56336.5132 | 59480.632 | 66582.7069
Dia | 49.213 | Static P | 6.9031 | 6.4616 | 5.679 | 4.4699 | 4.0402 | 3.6784 | 3.3953 | 2.541 | 1.5327 | 1.2044 | 0.87437 | 0.25461
Rpm | 1100 | HP | 61.4331 | 53.426 | 48.0373 | 39.8839 | 37.3056 | 36.0557 | 36.343 | 37.0841 | 36.5516 | 35.6823 | 35.4865 | 34.4269
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5819.141 | 12700.0487 | 19431.8492 | 22123.7109 | 25159.1047 | 28028.7875 | 38055.3814 | 48295.7634 | 51215.012 | 54073.3018 | 60529.7335
Dia | 49.213 | Static P | 5.705 | 5.3402 | 4.6934 | 3.6942 | 3.339 | 3.04 | 2.806 | 2.1 | 1.2667 | 0.99533 | 0.72262 | 0.21042
Rpm | 1000 | HP | 46.1556 | 40.1397 | 36.0911 | 29.9653 | 28.0282 | 27.0891 | 27.305 | 27.8619 | 27.4618 | 26.8087 | 26.6615 | 25.8654