## 38
1600
2000
2400
1600
2000
2400
1400
1800
2200
1400
1800
2200

## datasheet
Date | 2012-01-19 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7007.7864 | 18131.6753 | 24145.2626 | 28688.372 | 30636.2151 | 36238.519 | 45246.661
Test Type | Best | Static Pcor | 12.1487 | 10.0824 | 7.8494 | 6.0514 | 5.184 | 4.1947 | 4.0129 | 2.89
Test # | 1242 | HP | 78.7179 | 68.7348 | 58.5132 | 51.1794 | 50.0516 | 48.522 | 48.5061 | 52.3792
Shroud Dia | 38.5 | Static Eff | 0% | 16.19% | 38.31% | 44.97% | 46.8% | 41.71% | 47.22% | 39.32%
Shroud Type | FP | Total P | 12.1487 | 10.1768 | 8.4816 | 7.1724 | 6.7665 | 5.9994 | 6.538 | 6.8265
Tip Clearance | 0.25 | Total Eff | 0% | 16.34% | 41.39% | 53.29% | 61.08% | 59.66% | 76.93% | 92.88%
Fan P/N | 368091043-38 | dBA | 125.4757 | 126.0241 | 123.0241 | 120.0241 | 117 | 117.0121 | 117.0241 | 116
Company | ACS | Position | -4.15 | -3.55 | -2.9 | -1.92 | -1.28 | -0.55 | 0 | 0
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 38
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5.267
Pilot Dia | 10.43
Desired RPM | 1800
Desired Fan Dia | 38
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9343.7152 | 24175.5671 | 32193.6834 | 38251.1627 | 40848.2868 | 48318.0254 | 60328.8813
Dia | 38 | Static P | 21.5978 | 17.9243 | 13.9545 | 10.7581 | 9.216 | 7.4572 | 7.1341 | 5.1378
Rpm | 2400 | HP | 186.5905 | 162.927 | 138.6981 | 121.3142 | 118.6408 | 115.0151 | 114.9774 | 124.1581
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8565.0723 | 22160.9365 | 29510.8765 | 35063.5658 | 37444.2629 | 44291.5232 | 55301.4746
Dia | 38 | Static P | 18.1481 | 15.0614 | 11.7257 | 9.0398 | 7.744 | 6.2661 | 5.9946 | 4.3172
Rpm | 2200 | HP | 143.7222 | 125.4953 | 106.8328 | 93.4428 | 91.3836 | 88.5909 | 88.5619 | 95.6334
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7786.4294 | 20146.3059 | 26828.0695 | 31875.9689 | 34040.239 | 40265.0211 | 50274.0678
Dia | 38 | Static P | 14.9984 | 12.4474 | 9.6907 | 7.4709 | 6.4 | 5.1786 | 4.9542 | 3.5679
Rpm | 2000 | HP | 107.9806 | 94.2865 | 80.2651 | 70.205 | 68.6578 | 66.5597 | 66.5379 | 71.8508
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7007.7864 | 18131.6753 | 24145.2626 | 28688.372 | 30636.2151 | 36238.519 | 45246.661
Dia | 38 | Static P | 12.1487 | 10.0824 | 7.8494 | 6.0514 | 5.184 | 4.1947 | 4.0129 | 2.89
Rpm | 1800 | HP | 78.7179 | 68.7348 | 58.5132 | 51.1794 | 50.0516 | 48.522 | 48.5061 | 52.3792
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6229.1435 | 16117.0447 | 21462.4556 | 25500.7751 | 27232.1912 | 32212.0169 | 40219.2542
Dia | 38 | Static P | 9.599 | 7.9663 | 6.202 | 4.7814 | 4.096 | 3.3143 | 3.1707 | 2.2835
Rpm | 1600 | HP | 55.2861 | 48.2747 | 41.0957 | 35.945 | 35.1528 | 34.0786 | 34.0674 | 36.7876
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5450.5006 | 14102.4141 | 18779.6487 | 22313.1782 | 23828.1673 | 28185.5148 | 35191.8474
Dia | 38 | Static P | 7.3492 | 6.0992 | 4.7484 | 3.6607 | 3.136 | 2.5375 | 2.4276 | 1.7483
Rpm | 1400 | HP | 37.0373 | 32.3403 | 27.5309 | 24.0803 | 23.5496 | 22.83 | 22.8225 | 24.6448