## 40
1200
1600
2000
1200
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS 368-9-40 DIA: 40 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7009.3458 | 16063.1815 | 22441.4625 | 25399.3792 | 29511.0681 | 33371.9133 | 39333.7119
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2904 | 7.865 | 6.472 | 4.8925 | 4.502 | 3.8253 | 3.3516 | 2.4806
Test # | 1255 | HP | 59.6887 | 50.6784 | 44.167 | 37.2482 | 36.7281 | 36.2367 | 37.4021 | 38.274
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 17.13% | 37.07% | 46.43% | 49.04% | 49.07% | 47.1% | 40.15%
Shroud Type | FP | Total P | 9.2904 | 7.9365 | 6.8475 | 5.6255 | 5.4409 | 5.0928 | 4.9725 | 4.7323
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 17.29% | 39.22% | 53.38% | 59.26% | 65.32% | 69.88% | 76.6%
Fan P/N | 36809200-40 | dBA | 119.0145 | 118.029 | 116 | 114.0145 | 112.9711 | 107.0435 | 106.9277 | 107.029
Company | ACS | Position | -4 | -3.69 | -3.05 | -1.85 | -1.3 | -0.72 | -0.2 | -0.46
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5.062
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 9345.7944 | 21417.5753 | 29921.95 | 33865.8389 | 39348.0908 | 44495.8844 | 52444.9493
Dia | 40 | Static P | 16.5162 | 13.9821 | 11.5058 | 8.6978 | 8.0035 | 6.8005 | 5.9584 | 4.41
Rpm | 2000 | HP | 141.4844 | 120.1267 | 104.6921 | 88.2919 | 87.0592 | 85.8944 | 88.6568 | 90.7235
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8411.215 | 19275.8178 | 26929.755 | 30479.255 | 35413.2818 | 40046.2959 | 47200.4543
Dia | 40 | Static P | 13.3782 | 11.3255 | 9.3197 | 7.0452 | 6.4829 | 5.5084 | 4.8263 | 3.5721
Rpm | 1800 | HP | 103.1421 | 87.5723 | 76.3206 | 64.3648 | 63.4662 | 62.617 | 64.6308 | 66.1374
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7476.6355 | 17134.0603 | 23937.56 | 27092.6711 | 31478.4727 | 35596.7075 | 41955.9594
Dia | 40 | Static P | 10.5704 | 8.9486 | 7.3637 | 5.5666 | 5.1223 | 4.3523 | 3.8134 | 2.8224
Rpm | 1600 | HP | 72.44 | 61.5049 | 53.6024 | 45.2055 | 44.5743 | 43.9779 | 45.3923 | 46.4504
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6542.0561 | 14992.3027 | 20945.365 | 23706.0872 | 27543.6636 | 31147.1191 | 36711.4645
Dia | 40 | Static P | 8.093 | 6.8513 | 5.6378 | 4.2619 | 3.9217 | 3.3322 | 2.9196 | 2.1609
Rpm | 1400 | HP | 48.5292 | 41.2034 | 35.9094 | 30.2841 | 29.8613 | 29.4618 | 30.4093 | 31.1181
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5607.4766 | 12850.5452 | 17953.17 | 20319.5033 | 23608.8545 | 26697.5306 | 31466.9696
Dia | 40 | Static P | 5.9458 | 5.0336 | 4.1421 | 3.1312 | 2.8813 | 2.4482 | 2.145 | 1.5876
Rpm | 1200 | HP | 30.5606 | 25.9474 | 22.6135 | 19.0711 | 18.8048 | 18.5532 | 19.1499 | 19.5963
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 4672.8972 | 10708.7877 | 14960.975 | 16932.9194 | 19674.0454 | 22247.9422 | 26222.4746
Dia | 40 | Static P | 4.1291 | 3.4955 | 2.8764 | 2.1745 | 2.0009 | 1.7001 | 1.4896 | 1.1025
Rpm | 1000 | HP | 17.6856 | 15.0158 | 13.0865 | 11.0365 | 10.8824 | 10.7368 | 11.0821 | 11.3404