## 40
1200
1600
2000
1200
1600
2000
1000
1400
1800
1000
1400
1800
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-41
DIA: 41 IN RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-03 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7009.3458 | 16063.1815 | 22441.4625 | 25399.3792 | 29511.0681 | 33371.9133 | 39333.7119
Test Type | Best | Static Pcor | 9.2904 | 7.865 | 6.472 | 4.8925 | 4.502 | 3.8253 | 3.3516 | 2.4806
Test # | 1255 | HP | 59.6887 | 50.6784 | 44.167 | 37.2482 | 36.7281 | 36.2367 | 37.4021 | 38.274
Shroud Dia | 41 | Static Eff | 0% | 17.13% | 37.07% | 46.43% | 49.04% | 49.07% | 47.1% | 40.15%
Shroud Type | FP | Total P | 9.2904 | 7.9365 | 6.8475 | 5.6255 | 5.4409 | 5.0928 | 4.9725 | 4.7323
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 17.29% | 39.22% | 53.38% | 59.26% | 65.32% | 69.88% | 76.6%
Fan P/N | 36809200-40 | dBA | 119.0145 | 118.029 | 116 | 114.0145 | 112.9711 | 107.0435 | 106.9277 | 107.029
Company | ACS | Position | -4 | -3.69 | -3.05 | -1.85 | -1.3 | -0.72 | -0.2 | -0.46
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 40
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5.062
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1500
Desired Fan Dia | 40
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 10064.3984 | 23064.3861 | 32222.6674 | 36469.8044 | 42373.5901 | 47917.2007 | 56477.4742
Dia | 41 | Static P | 17.3524 | 14.69 | 12.0883 | 9.1381 | 8.4087 | 7.1448 | 6.2601 | 4.6332
Rpm | 2000 | HP | 160.0766 | 135.9123 | 118.4495 | 99.8942 | 98.4995 | 97.1816 | 100.3071 | 102.6453
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 9057.9585 | 20757.9475 | 29000.4007 | 32822.824 | 38136.2311 | 43125.4807 | 50829.7268
Dia | 41 | Static P | 14.0554 | 11.8989 | 9.7915 | 7.4019 | 6.8111 | 5.7873 | 5.0707 | 3.7529
Rpm | 1800 | HP | 116.6959 | 99.0801 | 86.3497 | 72.8229 | 71.8061 | 70.8454 | 73.1239 | 74.8284
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 8051.5187 | 18451.5089 | 25778.1339 | 29175.8435 | 33898.8721 | 38333.7606 | 45181.9794
Dia | 41 | Static P | 11.1055 | 9.4016 | 7.7365 | 5.8484 | 5.3816 | 4.5727 | 4.0065 | 2.9653
Rpm | 1600 | HP | 81.9592 | 69.5871 | 60.6462 | 51.1458 | 50.4317 | 49.757 | 51.3572 | 52.5544
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7045.0789 | 16145.0703 | 22555.8672 | 25528.8631 | 29661.5131 | 33542.0405 | 39534.2319
Dia | 41 | Static P | 8.5027 | 7.1981 | 5.9232 | 4.4777 | 4.1203 | 3.5009 | 3.0674 | 2.2703
Rpm | 1400 | HP | 54.9063 | 46.6179 | 40.6282 | 34.2637 | 33.7853 | 33.3333 | 34.4053 | 35.2073
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6038.639 | 13838.6317 | 19333.6004 | 21881.8826 | 25424.1541 | 28750.3204 | 33886.4845
Dia | 41 | Static P | 6.2469 | 5.2884 | 4.3518 | 3.2897 | 3.0271 | 2.5721 | 2.2536 | 1.668
Rpm | 1200 | HP | 34.5766 | 29.3571 | 25.5851 | 21.5771 | 21.2759 | 20.9912 | 21.6663 | 22.1714
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5032.1992 | 11532.193 | 16111.3337 | 18234.9022 | 21186.7951 | 23958.6004 | 28238.7371
Dia | 41 | Static P | 4.3381 | 3.6725 | 3.0221 | 2.2845 | 2.1022 | 1.7862 | 1.565 | 1.1583
Rpm | 1000 | HP | 20.0096 | 16.989 | 14.8062 | 12.4868 | 12.3124 | 12.1477 | 12.5384 | 12.8307