## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS 36809200-42 DIA: 42 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5 SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-02 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 15147.3709 | 21142.8375 | 23953.8026 | 27902.8348 | 29924.0471 | 37918.8185
Test Type | Best | Static Pcor | 9.068 | 7.7 | 6.4914 | 4.923 | 4.5255 | 4.0285 | 3.6229 | 2.5033
Test # | 1253 | HP | 62.2086 | 53.3122 | 46.5262 | 38.5678 | 37.1254 | 36.6442 | 36.8607 | 38.2992
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.92% | 33.29% | 42.51% | 45.99% | 48.31% | 46.32% | 39.04%
Shroud Type | FP | Total P | 9.068 | 7.7552 | 6.7499 | 5.4266 | 5.1719 | 4.9055 | 4.6316 | 4.123
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.04% | 34.61% | 46.85% | 52.56% | 58.83% | 59.22% | 64.29%
Fan P/N | 36809200-42 | dBA | 120 | 119 | 116.969 | 115.0155 | 113.9845 | 112.969 | 109.9071 | 107.8763
Company | ACS | Position | -4.35 | -3.8 | -3.22 | -2.19 | -1.78 | -1.05 | -0.52 | -1.02
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 7500 | 16229.326 | 22653.0402 | 25664.7885 | 29895.8944 | 32061.479 | 40627.3056
Dia | 42 | Static P | 10.4097 | 8.8393 | 7.4519 | 5.6514 | 5.1951 | 4.6245 | 4.1589 | 2.8737
Rpm | 1500 | HP | 76.5139 | 65.5716 | 57.2251 | 47.4367 | 45.6626 | 45.0708 | 45.337 | 47.1063
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7000 | 15147.3709 | 21142.8375 | 23953.8026 | 27902.8348 | 29924.0471 | 37918.8185
Dia | 42 | Static P | 9.068 | 7.7 | 6.4914 | 4.923 | 4.5255 | 4.0285 | 3.6229 | 2.5033
Rpm | 1400 | HP | 62.2086 | 53.3122 | 46.5262 | 38.5678 | 37.1254 | 36.6442 | 36.8607 | 38.2992
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6500 | 14065.4158 | 19632.6348 | 22242.8167 | 25909.7752 | 27786.6151 | 35210.3315
Dia | 42 | Static P | 7.8188 | 6.6393 | 5.5972 | 4.2449 | 3.9021 | 3.4735 | 3.1238 | 2.1585
Rpm | 1300 | HP | 49.8077 | 42.6847 | 37.2514 | 30.8795 | 29.7247 | 29.3394 | 29.5127 | 30.6645
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6000 | 12983.4608 | 18122.4322 | 20531.8308 | 23916.7155 | 25649.1832 | 32501.8445
Dia | 42 | Static P | 6.6622 | 5.6571 | 4.7692 | 3.6169 | 3.3249 | 2.9597 | 2.6617 | 1.8392
Rpm | 1200 | HP | 39.1751 | 33.5727 | 29.2993 | 24.2876 | 23.3793 | 23.0762 | 23.2125 | 24.1184
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5500 | 11901.5057 | 16612.2295 | 18820.8449 | 21923.6559 | 23511.7513 | 29793.3574
Dia | 42 | Static P | 5.5981 | 4.7536 | 4.0075 | 3.0392 | 2.7938 | 2.487 | 2.2366 | 1.5454
Rpm | 1100 | HP | 30.1748 | 25.8595 | 22.5679 | 18.7076 | 18.008 | 17.7746 | 17.8796 | 18.5773
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5000 | 10819.5506 | 15102.0268 | 17109.859 | 19930.5963 | 21374.3193 | 27084.8704
Dia | 42 | Static P | 4.6265 | 3.9286 | 3.312 | 2.5118 | 2.3089 | 2.0553 | 1.8484 | 1.2772
Rpm | 1000 | HP | 22.6708 | 19.4286 | 16.9556 | 14.0553 | 13.5297 | 13.3543 | 13.4332 | 13.9574