## 42
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
36809200-43
DIA: 43 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-02 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7000 | 15147.3709 | 21142.8375 | 23953.8026 | 27902.8348 | 29924.0471 | 37918.8185
Test Type | Best | Static Pcor | 9.068 | 7.7 | 6.4914 | 4.923 | 4.5255 | 4.0285 | 3.6229 | 2.5033
Test # | 1253 | HP | 62.2086 | 53.3122 | 46.5262 | 38.5678 | 37.1254 | 36.6442 | 36.8607 | 38.2992
Shroud Dia | 43 | Static Eff | 0% | 15.92% | 33.29% | 42.51% | 45.99% | 48.31% | 46.32% | 39.04%
Shroud Type | FP | Total P | 9.068 | 7.7552 | 6.7499 | 5.4266 | 5.1719 | 4.9055 | 4.6316 | 4.123
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 16.04% | 34.61% | 46.85% | 52.56% | 58.83% | 59.22% | 64.29%
Fan P/N | 36809200-42 | dBA | 120 | 119 | 116.969 | 115.0155 | 113.9845 | 112.969 | 109.9071 | 107.8763
Company | ACS | Position | -4.35 | -3.8 | -3.22 | -2.19 | -1.78 | -1.05 | -0.52 | -1.02
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 42
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1400
Desired Fan Dia | 42
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8048.5706 | 17416.3835 | 24309.9458 | 27541.9817 | 32082.5623 | 34406.5437 | 43598.8984
Dia | 43 | Static P | 10.9113 | 9.2652 | 7.811 | 5.9238 | 5.4455 | 4.8474 | 4.3593 | 3.0122
Rpm | 1500 | HP | 86.0669 | 73.7585 | 64.3699 | 53.3593 | 51.3637 | 50.698 | 50.9975 | 52.9877
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 7511.9992 | 16255.2912 | 22689.2828 | 25705.8496 | 29943.7249 | 32112.7742 | 40692.3052
Dia | 43 | Static P | 9.505 | 8.071 | 6.8042 | 5.1603 | 4.7436 | 4.2226 | 3.7975 | 2.6239
Rpm | 1400 | HP | 69.9756 | 59.9684 | 52.3351 | 43.3831 | 41.7606 | 41.2193 | 41.4628 | 43.081
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 6975.4279 | 15094.199 | 21068.6197 | 23869.7175 | 27804.8874 | 29819.0046 | 37785.7119
Dia | 43 | Static P | 8.1956 | 6.9592 | 5.8669 | 4.4494 | 4.0901 | 3.6409 | 3.2743 | 2.2625
Rpm | 1300 | HP | 56.0264 | 48.014 | 41.9024 | 34.735 | 33.4359 | 33.0025 | 33.1975 | 34.493
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 6438.8565 | 13933.1068 | 19447.9567 | 22033.5854 | 25666.0499 | 27525.235 | 34879.1187
Dia | 43 | Static P | 6.9832 | 5.9297 | 4.999 | 3.7912 | 3.4851 | 3.1023 | 2.79 | 1.9278
Rpm | 1200 | HP | 44.0663 | 37.7643 | 32.9574 | 27.32 | 26.2982 | 25.9574 | 26.1107 | 27.1297
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 5902.2851 | 12772.0146 | 17827.2936 | 20197.4533 | 23527.2124 | 25231.4654 | 31972.5255
Dia | 43 | Static P | 5.8679 | 4.9826 | 4.2006 | 3.1857 | 2.9284 | 2.6068 | 2.3443 | 1.6199
Rpm | 1100 | HP | 33.9422 | 29.0882 | 25.3856 | 21.0433 | 20.2563 | 19.9938 | 20.1119 | 20.8968
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5365.7137 | 11610.9223 | 16206.6306 | 18361.3212 | 21388.3749 | 22937.6958 | 29065.9323
Dia | 43 | Static P | 4.8495 | 4.1179 | 3.4715 | 2.6328 | 2.4202 | 2.1544 | 1.9375 | 1.3387
Rpm | 1000 | HP | 25.5013 | 21.8544 | 19.0726 | 15.8102 | 15.2189 | 15.0216 | 15.1104 | 15.7001