## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-44
DIA: 44 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6994.6195 | 14510.7519 | 21030.0316 | 23274.641 | 28019.315 | 31259.1685 | 38468.7468
Test Type | Best | Static Pcor | 8.4972 | 7.3287 | 6.2677 | 4.7427 | 4.354 | 3.886 | 3.5166 | 2.4684
Test # | 1251 | HP | 61.7158 | 52.8721 | 46.7537 | 38.429 | 36.6253 | 35.9885 | 36.1901 | 37.2153
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 15.27% | 30.64% | 40.88% | 43.58% | 47.65% | 47.84% | 40.19%
Shroud Type | FP | Total P | 8.4972 | 7.3722 | 6.4547 | 5.1356 | 4.8352 | 4.5834 | 4.3846 | 3.7829
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.36% | 31.55% | 44.26% | 48.39% | 56.2% | 59.65% | 61.59%
Fan P/N | 36809200-44 | dBA | 120.0502 | 119.9833 | 117.9166 | 114.9833 | 114 | 113 | 109.9833 | 107.9666
Company | ACS | Position | -4.27 | -3.85 | -3.33 | -2.64 | -1.95 | -1.25 | -0.75 | -1.28
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8070.7148 | 16743.1753 | 24265.421 | 26855.355 | 32329.9788 | 36068.2713 | 44387.0156
Dia | 44 | Static P | 11.3128 | 9.7572 | 8.3446 | 6.3142 | 5.7967 | 5.1737 | 4.6818 | 3.2863
Rpm | 1500 | HP | 94.8069 | 81.2213 | 71.8224 | 59.0341 | 56.2633 | 55.285 | 55.5948 | 57.1695
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7532.6672 | 15626.9636 | 22647.7263 | 25064.998 | 30174.6469 | 33663.7199 | 41427.8812
Dia | 44 | Static P | 9.8547 | 8.4996 | 7.269 | 5.5004 | 5.0496 | 4.5068 | 4.0784 | 2.8628
Rpm | 1400 | HP | 77.0816 | 66.0359 | 58.3943 | 47.9969 | 45.7442 | 44.9488 | 45.2006 | 46.481
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6994.6195 | 14510.7519 | 21030.0316 | 23274.641 | 28019.315 | 31259.1685 | 38468.7468
Dia | 44 | Static P | 8.4972 | 7.3287 | 6.2677 | 4.7427 | 4.354 | 3.886 | 3.5166 | 2.4684
Rpm | 1300 | HP | 61.7158 | 52.8721 | 46.7537 | 38.429 | 36.6253 | 35.9885 | 36.1901 | 37.2153
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6456.5719 | 13394.5402 | 19412.3368 | 21484.284 | 25863.9831 | 28854.6171 | 35509.6124
Dia | 44 | Static P | 7.2402 | 6.2446 | 5.3405 | 4.0411 | 3.7099 | 3.3111 | 2.9964 | 2.1033
Rpm | 1200 | HP | 48.5412 | 41.5853 | 36.7731 | 30.2254 | 28.8068 | 28.3059 | 28.4645 | 29.2708
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5918.5242 | 12278.3285 | 17794.6421 | 19693.927 | 23708.6512 | 26450.0656 | 32550.4781
Dia | 44 | Static P | 6.0838 | 5.2472 | 4.4875 | 3.3957 | 3.1174 | 2.7823 | 2.5178 | 1.7673
Rpm | 1100 | HP | 37.389 | 32.0313 | 28.3246 | 23.2813 | 22.1886 | 21.8028 | 21.9249 | 22.546
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5380.4766 | 11162.1169 | 16176.9473 | 17903.57 | 21553.3192 | 24045.5142 | 29591.3437
Dia | 44 | Static P | 5.0279 | 4.3365 | 3.7087 | 2.8063 | 2.5763 | 2.2994 | 2.0808 | 1.4606
Rpm | 1000 | HP | 28.0909 | 24.0656 | 21.2807 | 17.4916 | 16.6706 | 16.3807 | 16.4725 | 16.9391