## 44
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-45
DIA: 45 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-02-01 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 6994.6195 | 14510.7519 | 21030.0316 | 23274.641 | 28019.315 | 31259.1685 | 38468.7468
Test Type | Best | Static Pcor | 8.4972 | 7.3287 | 6.2677 | 4.7427 | 4.354 | 3.886 | 3.5166 | 2.4684
Test # | 1251 | HP | 61.7158 | 52.8721 | 46.7537 | 38.429 | 36.6253 | 35.9885 | 36.1901 | 37.2153
Shroud Dia | 45 | Static Eff | 0% | 15.27% | 30.64% | 40.88% | 43.58% | 47.65% | 47.84% | 40.19%
Shroud Type | FP | Total P | 8.4972 | 7.3722 | 6.4547 | 5.1356 | 4.8352 | 4.5834 | 4.3846 | 3.7829
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 15.36% | 31.55% | 44.26% | 48.39% | 56.2% | 59.65% | 61.59%
Fan P/N | 36809200-44 | dBA | 120.0502 | 119.9833 | 117.9166 | 114.9833 | 114 | 113 | 109.9833 | 107.9666
Company | ACS | Position | -4.27 | -3.85 | -3.33 | -2.64 | -1.95 | -1.25 | -0.75 | -1.28
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 44
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 5
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1300
Desired Fan Dia | 44
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8633.5919 | 17910.897 | 25957.7678 | 28728.3319 | 34584.7732 | 38583.786 | 47482.7056
Dia | 45 | Static P | 11.8329 | 10.2057 | 8.7282 | 6.6045 | 6.0632 | 5.4115 | 4.8971 | 3.4374
Rpm | 1500 | HP | 106.0814 | 90.8802 | 80.3636 | 66.0544 | 62.9542 | 61.8595 | 62.2061 | 63.9682
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 8058.0191 | 16716.8372 | 24227.2499 | 26813.1098 | 32279.1217 | 36011.5336 | 44317.1919
Dia | 45 | Static P | 10.3077 | 8.8903 | 7.6032 | 5.7533 | 5.2817 | 4.714 | 4.2659 | 2.9944
Rpm | 1400 | HP | 86.2481 | 73.8889 | 65.3386 | 53.7047 | 51.1841 | 50.2941 | 50.5759 | 52.0085
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 7482.4463 | 15522.7774 | 22496.7321 | 24897.8876 | 29973.4701 | 33439.2812 | 41151.6782
Dia | 45 | Static P | 8.8878 | 7.6656 | 6.5558 | 4.9607 | 4.5542 | 4.0646 | 3.6782 | 2.5819
Rpm | 1300 | HP | 69.0551 | 59.1596 | 52.3137 | 42.999 | 40.9808 | 40.2683 | 40.4939 | 41.6409
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6906.8735 | 14328.7176 | 20766.2142 | 22982.6655 | 27667.8186 | 30867.0288 | 37986.1645
Dia | 45 | Static P | 7.573 | 6.5317 | 5.586 | 4.2269 | 3.8805 | 3.4634 | 3.1341 | 2.1999
Rpm | 1200 | HP | 54.3137 | 46.5306 | 41.1461 | 33.8199 | 32.2325 | 31.6721 | 31.8495 | 32.7517
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 6331.3007 | 13134.6578 | 19035.6964 | 21067.4434 | 25362.167 | 28294.7764 | 34820.6508
Dia | 45 | Static P | 6.3635 | 5.4884 | 4.6938 | 3.5518 | 3.2607 | 2.9102 | 2.6335 | 1.8486
Rpm | 1100 | HP | 41.8354 | 35.8404 | 31.693 | 26.0499 | 24.8273 | 24.3956 | 24.5322 | 25.2272
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Airflow | 0 | 5755.7279 | 11940.598 | 17305.1785 | 19152.2213 | 23056.5155 | 25722.524 | 31655.1371
Dia | 45 | Static P | 5.2591 | 4.5359 | 3.8792 | 2.9353 | 2.6948 | 2.4051 | 2.1765 | 1.5277
Rpm | 1000 | HP | 31.4315 | 26.9275 | 23.8114 | 19.5717 | 18.6531 | 18.3287 | 18.4314 | 18.9535