## 46
1100
1300
1500
1100
1300
1500
1000
1200
1400
1000
1200
1400
AMERICAN COOLING SYSTEMS
368-9-46
DIA: 46 in RPM: Various TIP CLEARANCE: .5
SHROUD: FLAT PLATE BLOCKAGE: None

## datasheet
Date | 2012-01-31 | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Operator | JW | Airflow | 0 | 7005.8382 | 14433.908 | 20702.0297 | 23814.2353 | 28086.1586 | 31057.912 | 38998.8293
Test Type | Best | Static Pcor | 8.0955 | 6.6791 | 5.8716 | 4.5436 | 4.0831 | 3.6651 | 3.3778 | 2.4731
Test # | 1249 | HP | 61.1743 | 50.4887 | 45.1764 | 37.6355 | 35.3946 | 34.291 | 34.0683 | 35.1145
Shroud Dia | 47 | Static Eff | 0% | 14.6% | 29.55% | 39.36% | 43.27% | 47.28% | 48.5% | 43.26%
Shroud Type | FP | Total P | 8.0955 | 6.7141 | 6.0198 | 4.8486 | 4.4867 | 4.2265 | 4.0643 | 3.5555
Tip Clearance | 0.5 | Total Eff | 0% | 14.67% | 30.29% | 42.01% | 47.55% | 54.52% | 58.36% | 62.19%
Fan P/N | 36809200-46 | dBA | 120.0181 | 119.0181 | 119.0362 | 115.0181 | 114.8917 | 112.8737 | 110.9097 | 104.8737
Company | ACS | Position | -4.15 | -3.83 | -3.75 | -2.73 | -2.5 | -1.55 | -1.13 | -0.27
Fan S/N | 0 | Thrust
# of Blades | 9 | Sound Power
Fan Dia | 46
Fan Rotation | CCW
PW @ Tip | 4.6875
Pilot Dia | 2
Desired RPM | 1200
Desired Fan Dia | 46
Desired Air Dens | 0.075
Notes | Torque no thrust Labow unit
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2400 |  | Airflow | 0 | 8757.2977 | 18042.385 | 25877.5371 | 29767.7942 | 35107.6982 | 38822.39 | 48748.5367
Dia | 46 | Static P | 12.6492 | 10.4361 | 9.1743 | 7.0993 | 6.3798 | 5.7267 | 5.2778 | 3.8642
Rpm | 1500 | HP | 119.4811 | 98.6108 | 88.2352 | 73.5068 | 69.1301 | 66.9747 | 66.5396 | 68.583
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2200 |  | Airflow | 0 | 8336.9475 | 17176.3505 | 24635.4153 | 28338.94 | 33422.5287 | 36958.9153 | 46408.6069
Dia | 46 | Static P | 11.464 | 9.4583 | 8.3147 | 6.4341 | 5.782 | 5.1902 | 4.7833 | 3.5021
Rpm | 1428 | HP | 103.0885 | 85.0815 | 76.1295 | 63.4218 | 59.6456 | 57.7859 | 57.4105 | 59.1735
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/2000 |  | Airflow | 0 | 7589.658 | 15636.7337 | 22427.1988 | 25798.7549 | 30426.6718 | 33646.0714 | 42248.7318
Dia | 46 | Static P | 9.501 | 7.8387 | 6.8909 | 5.3324 | 4.7919 | 4.3014 | 3.9642 | 2.9024
Rpm | 1300 | HP | 77.7778 | 64.192 | 57.4379 | 47.8502 | 45.0012 | 43.598 | 43.3148 | 44.645
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1800 |  | Airflow | 0 | 7005.8382 | 14433.908 | 20702.0297 | 23814.2353 | 28086.1586 | 31057.912 | 38998.8293
Dia | 46 | Static P | 8.0955 | 6.6791 | 5.8716 | 4.5436 | 4.0831 | 3.6651 | 3.3778 | 2.4731
Rpm | 1200 | HP | 61.1743 | 50.4887 | 45.1764 | 37.6355 | 35.3946 | 34.291 | 34.0683 | 35.1145
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1600 |  | Airflow | 0 | 6422.0183 | 13231.0823 | 18976.8606 | 21829.7157 | 25745.6454 | 28469.7527 | 35748.9269
Dia | 46 | Static P | 6.8025 | 5.6123 | 4.9337 | 3.8179 | 3.4309 | 3.0797 | 2.8383 | 2.0781
Rpm | 1100 | HP | 47.1198 | 38.8892 | 34.7974 | 28.9889 | 27.2629 | 26.4128 | 26.2413 | 27.0471
Fan Law |  | Data Point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
368FL/38/1400 |  | Airflow | 0 | 5838.1985 | 12028.2567 | 17251.6914 | 19845.1961 | 23405.1321 | 25881.5934 | 32499.0244
Dia | 46 | Static P | 5.6219 | 4.6383 | 4.0775 | 3.1553 | 2.8355 | 2.5452 | 2.3457 | 1.7174
Rpm | 1000 | HP | 35.4018 | 29.218 | 26.1438 | 21.7798 | 20.483 | 19.8444 | 19.7154 | 20.3209